## Slide 1: Automatización y control de sistemas de distribución
Especialización Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica
Julio de 2016

## Slide 2
Material del Curso Seminario Smart Grids Universidad Nacional de Colombia – Colombia Inteligente Jorge Quiroz, PhD - General Electric

## Slide 3: Bloques Principales de la Optimización de la Distribución

## Slide 4: Bloques principales de la Optimización de la Distribución
AMI/MDMS
Automatización Subestación
Dispositivos & Controladores de DISTRIBUCIÓN
Control
Algoritmos Avanzados
Gestión de Fallas/Cuadrillas
OMS
WFMS
Distribution Management System
SCADA
LOAD SHEDDING
Protección
M&D
Algoritmos Avanzados
FDIR
CVVC
Modelo de Red
SWITCHING MANAGEMENT
Modelado de Dispositivos
FDIR
IVVC
LE&LF
DPA
OFR
Análisis de Conectividad
Back Office
CIS
CRM
IVR
GIS
Sistema de
Inventario Físico
Planeación
Diseño
Ingeniería
Medición
FLA
Notes: DPA: Distribution Power Analysis; OFR: Optimal Feeder Reconfiguration; FLA: Fault Level Analysiis

## Slide 5: Todo empieza en el Backoffice

## Slide 6: Información de las aplicaciones de negocio
Datos personales de usuarios
Número de cuenta
Tipo de servicio
Localización (Dirección)
Back Office
CIS
CRM
IVR

## Slide 7: Planeación, diseño e ingeniería
Back Office
CIS
CRM
IVR
GIS
Sistema de
Inventario Físico
Planeación
Diseño
Ingeniería

## Slide 8: Mapeo al DMS

## Slide 9: Bloques del DMS que interactúan con el GIS
Distribution Management System
Modelo de Red
Modelado de Dispositivos
Análisis de Conectividad
Back Office
CIS
CRM
IVR
GIS
Sistema de
Inventario Físico
Planeación
Diseño
Ingeniería
SCADA
LOAD SHEDDING

## Slide 10
Despliegue geográfico en el DMS
GIS
Sistema de
Inventario Físico
Modelo de Red
Modelado de Dispositivos
Análisis de Conectividad
SCADA
LOAD SHEDDING
Equipo de
campo
DEI’s de
Subestación
Medidores

## Slide 11
Despliegue geográfico en el DMS

## Slide 12
Despliegue geográfico en el DMS

## Slide 13: Acciones para la Optimización de la Distribución

## Slide 14: Optimización de la Distribución Acciones:
Automatización de las Subestaciones
Automatización de la línea de distribución
  Puntos de seccionamiento
  Reconectadores (Reclosers)
  Reguladores de voltaje
  Bancos de capacitores
Monitoreo de activos y líneas
Medición de la energía
Implementación de algoritmos avanzados
  Control de VARs en la línea de distribución
  Control de voltaje en la línea de distribución
  FDIR
Eficiente
Confiable

## Slide 15: Automatización de Subestaciones

## Slide 16: Bloques de la Automatización de las Subestaciones de Distribución
Distribution Management System
Back Office
CIS
CRM
IVR
GIS
Sistema de
Inventario Físico
Planeación
Diseño
Ingeniería
Automatización Subestación
Control
Protección
M&D
Algoritmos Avanzados
FDIR
CVVC
Medición
Modelo de Red
Modelado de Dispositivos
Análisis de Conectividad
SCADA
LOAD SHEDDING

## Slide 17: Arquitectura básica
LAN de Subestación
BAHÍA
Relé de
protección
DEI´s
Control de
bahía
TRANSFORMADOR
Relé de
protección
DEI´s
Consola de Control
Local
Consola de Control
Ingeniería
Controlador de
Subestación
Firewall
INTRANET
Centro de Control
Consola de Control
Remoto
MEDICIÓN
Phasor Measurement Unit
Visualización en distintos formatos (unifilares, tabulares, tendencias, etc.)
Mandos de Control
Sesiones remotas
Manejador de base de datos
Generador de reportes
Autodiagnóstico al arranque
Watch-dog
Reloj tiempo real
Funciones de la CCL
Configuración, monitoreo de DEIs
Alta/Baja de DEIs
Desarrollo y mantenimiento de base de datos, reportes, despliegues,
Configuración de la CCL, Controlador de Subestación, control de bahía y DEIs
Concentrador de información tiempo real de Controladores de bahía y DEIs
Independiente de CCL y CCI
Capacidad de operar en redundancia hot-standby
Puertos seriales y Ethernet
Soportar distintos protocolos

## Slide 18: Automatización de la Distribución

## Slide 19: Bloques principales de la Automatización de la Red de Distribución
Automatización Subestación
Dispositivos & Controladores de DISTRIBUCIÓN
Control
Distribution Management System
Protección
M&D
Algoritmos Avanzados
FDIR
CVVC
Back Office
CIS
CRM
IVR
GIS
Sistema de
Inventario Físico
Planeación
Diseño
Ingeniería
Medición
Modelo de Red
Modelado de Dispositivos
Análisis de Conectividad
SCADA
LOAD SHEDDING

## Slide 20: Automatización de la Distribución
¿Qué es la Automatización de la Distribución (DA)?
DA es una solución que permite a la empresa eléctrica monitorear, controlar y regular los activos de distribución y la red de distribución en forma remota
Optimiza el flujo de electricidad de la empresa eléctrica a los consumidores
Asegura que el servicios es entregado eficientemente y en forma confiable
Mejora la eficiencia
Reduce los costos de O&M
Mejora la confiabilidad
Mejora la calidad de la energía (control de voltaje, factor de potencia, oscilografía, etc.)
Información de la capacidad utilizada más precisa
Beneficios:

## Slide 21: Circuitos anillados vs radiales

## Slide 22: DA provee mejoras a la eficiencia
DA mejora la eficiencia operacional optimizando el rendimiento de los activos de distribución de la empresa eléctrica

## Slide 23: Mejora de la Confiabilidad
Se define Nivel de intensidad de automatización (AIL) como el número de switches automatizados por alimentador, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, etc.,
El medio switch representa el switch de enlace entre dos circuitos cuando éstos son anillados.
La mejora de la confiabilidad conforme incrementa el índice AIL no es lineal como se observa en la gráfica
Usualmente 2 ½ switches/alimentador es un buen factor AIL
Más switches pueden ser agregados debido a restricciones de carga, clientes críticos, y configuración de alimentador inusual.

## Slide 24: Automatización de la red

## Slide 25: Dispositivos básicos de DA
Reconectadores
FPIs (Fault passage Indicators)
R
R
R
R
R
R
VS
EOLVS (End-of-line Voltage Sensor) en circuitos radiales

## Slide 26: Algoritmos avanzados Control de Volt/VARs

## Slide 27: Algoritmos Avanzados para la Optimización de la Distribución
Automatización Subestación
Dispositivos & Controladores de DISTRIBUCIÓN
Control
Distribution Management System
Protección
M&D
Algoritmos Avanzados
FDIR
CVVC
SCADA
LOAD SHEDDING
Modelo de Red
Modelado de Dispositivos
Análisis de Conectividad
Back Office
CIS
CRM
IVR
GIS
Sistema de
Inventario Físico
Planeación
Diseño
Ingeniería
Medición
Algoritmos Avanzados
SWITCHING MANAGEMENT
FDIR
IVVC
LE&LF
DPA
OFR
FLA
FDIR: Fault Detection, Isolation, and Restoration
IVVC: Integrated Volt/VAR Cotrol
LE&LF: Load Estimation and Load Forecasting
FLA: Fault Level Analysis
OFR: Optimal Feeder Reconfiguration
DPA: Distribution Power Analysis
Notes: Fault Level Analysis, which simulates faults at designated locations in the network and calculates the resulting fault current. The application gives the fault level of the devices and the switches whose interrupting current capacity are less than their post-fault current. This can also enhance operator situational awareness.

## Slide 28: Eficiencia a través del control de Volt/VARs
¿Qué es el control de Volts/VAR (IVVC/CVVC)?
  IVVC es el control coordinado de voltaje y potencia reactiva por medio del control simultáneos de los bancos de capacitores y los taps de transformadores
  Optimiza voltaje ante la variación de la carga
  Opera el sistema de distribución lo más eficientemente posible sin violar las restricciones de carga y voltaje
  Soporta las necesidades de potencia reactiva de todo el sistema bajo condiciones de emergencia
  Asegura una alimentación adecuada (voltaje de fin de línea) a los consumidores
  Reduce requerimientos de generación para soportar la demanda y pérdidas en la línea

## Slide 29: Dispositivos para IVVC
Reguladores de voltaje
R
R
R
R
R
R
VS
Bancos de capacitores

## Slide 30: Ejemplo: Eficiencia de la red sin IVVC

## Slide 31: Ejemplo: Eficiencia de la red con IVVC
IVVC provee niveles de voltaje regulado con fluctuaciones mínimas a lo largo de la línea de distribución
  El sistema Volt/VAR facilta la Conservación de la Reducción de Voltaje (CVR) la cual reduce la generacion requerida para satisfacer la demanda del sistema
Voltaje controlado con controladores
Voltaje optimizado con un sistema IVVC

## Slide 32: FDIR para mejorar la Confiabilidad

## Slide 33: Confiabilidad de la red por medio de FDIR
¿Qué es la Detección, Aislamiento y Restauración de falla (FDIR)?
Un sistema FDIR permite a la empresa eléctrica la reconfiguración de la red eléctrica remotamente o automáticamente en respuesta a una interrupción del servicio (outage)
Beneficios de FDIR :
Mantiene el servicio aislando la falla y reconectado las partes no afectadas aguas arriba y aguas abajo.
Mejora la eficiencia al reducir los tiempos de reparación/restauración del servicio
Rápidamente identifica la ubicación y tipo de falla que permite un despacho de cuadrillas más expedito
Mejora la confiabilidad medida por los indicadores de la empresa eléctrica (SAIDI, SAIFI, CAIDI)

## Slide 34: Ejemplo de FDIR
Estado previo a la falla
Disparo del alimentador
Aislamiento de la falla
Restauración aguas arriba y abajo

## Slide 35: FDIR mejora la confiabilidad de la Red
Reducción significativa del tiempo de interrupción gracias a una identificación “inteligente” de la falla

## Slide 36: OMS – Sistema de Gestión de las Interrupciones

## Slide 37: Gestión de Interrupciones en la Red de Distribución
Automatización Subestación
Dispositivos & Controladores de DISTRIBUCIÓN
Control
Algoritmos Avanzados
AMI/MDMS
Gestión de Fallas/Cuadrillas
OMS
Distribution Management System
SCADA
LOAD SHEDDING
Protección
M&D
Algoritmos Avanzados
FDIR
CVVC
Modelo de Red
SWITCHING MANAGEMENT
Modelado de Dispositivos
FDIR
IVVC
LE&LF
DPA
OFR
Análisis de Conectividad
Back Office
CIS
CRM
IVR
GIS
Sistema de
Inventario Físico
Planeación
Diseño
Ingeniería
Medición
FLA

## Slide 38: Flujo de negocio del OMS sin AMI
Call Center
Reporte de la interrupción de servicio
Información del estado de la interrupción
Agentes
Información del estado de la interrupción
Llamadas registradas via Sistemas del Cliente
Operación del Sistema
Cuadrillas de Emergencias
Interactive Voice
Response System (IVRS)
Oficina regional
Reporte de la interrupción
Estado de la interrupción
Sobreflujo
de llamadas
Estado de la interrupción
Orden despachada
Información del estado de la interrupción
SCADA
Información dle estado de dispositivos
via Sistemas del cliente
UsuariosOMS
Recibir Llamada/Retroalimentar
1
Predecir el dispositivo fallado
2
Asignar orden/despachar Cuadrilla
3
Lllegada a sitio/restauración
4
Orden completada
confirmación con clientes
5
Reportes de confiabilidad
generados
6

## Slide 39: OMS Y AMI

## Slide 40: Flujo de negocio del OMS con AMI
Agentes
Llamadas de interrupción
Operación del Sistema
Oficina regional
Cuadrillas de Emergencia
Reporte de la interrupción
Estado de la interrupción
Flujo de la llamada
Información del estado de la interrupción
Información del estado de la interrupción
SCADA
Información dle estado de dispositivos
Notificación de la interrupción
OMS
Reporte de la interrupción de servicio
Estado del medidor
Solicitud del edo del medidor
AMI
Restauración de lnterrupción
Se elimina la dependencia en el cliente para reportar la interrupción y en la cuadrilla para reportar el tiempo de restauración
Interactive Voice
Response System (IVR)
Notificación de la interrupción
en forma instantánea
1
Predecir el dispositivo fallado
2
Asignar orden/despachar Cuadrilla
3
Lllegada a sitio/la notificación
de la restauración
es automática
4
Orden completada
confirmación con medidores
5
Reportes de confiabilidad
Generados más precisos
6

## Slide 41: WFMS – Sistema de Gestión de Órdenes de Trabajo y recursos de campo

## Slide 42: Gestión de Órdenes de trabajo y recurso de campo
AMI/MDMS
Automatización Subestación
Dispositivos & Controladores de DISTRIBUCIÓN
Control
Algoritmos Avanzados
Gestión de Fallas/Cuadrillas
OMS
WFMS
Distribution Management System
SCADA
LOAD SHEDDING
Protección
M&D
Algoritmos Avanzados
FDIR
CVVC
Modelo de Red
SWITCHING MANAGEMENT
Modelado de Dispositivos
FDIR
IVVC
LE&LF
DPA
OFR
Análisis de Conectividad
Back Office
CIS
CRM
IVR
GIS
Sistema de
Inventario Físico
Planeación
Diseño
Ingeniería
Medición
FLA

## Slide 43: Gestión empresarial de Órdenes de trabajo
Aplicaciones
Programación
& Despacho
Fuerza de trabajo
Móvil
Planeación & Diseño
Ingeniería/ Gestión de Activos
Inventario & Configs
ERP
Diseño, Construcción, Inspección & Mantenimiento
Customer Management System
(CRM/CIS)
Call Center
Atención al cliente
Servicio (CRM, Facturación, .)
Operaciones
Gestión de Interrupciones
Gestión del Servicio
Activar, Monitorear, Restaurar
Equipos de mantto/reparación
Equipos de Inspección
Atención al ciente
Ingenieros/técnicos de campo
Supervisión de campo
Cuadrillas externas
Cliente móvil de WFM
GIS Móvil
Navegación de vehículos
Gestión Integral de la Fuerza de Trabajo!!
Compartición de recursos, asignación de órdenes, programación y Despacho
Este tipo de Órdenes de Servicio es el 60 %
Este tipo de Órdenes de Servicio es el 40 %

## Slide 44
El tiempo toal de manejo es = 7305minutes (incluyendo los recorridos de la oficina al primer sitio y del último sitio a la oficina)
Notes: Total driving time = 7305 minutes (including drive from home to first task and to home from the last task)

## Slide 45
El tiempo toal de manejo es = 5689 minutes (incluyendo los recorridos de la oficina al primer sitio y del último sitio a la oficina)

## Slide 46: Gantt Antes/ Después
Antes
Después
Tiempo de
traslado
Tiempo de
trabajo
Tiempo
muerto

## Slide 47
Perfil con balance de carga de trabajo (273 minutos)
Perfil con minimización de traslados (160 minutos)

## Slide 48: Interoperabilidad del Smart Grid

## Slide 49
Para moverse de aquí…
A aquí
Infraestructura
de Red Eléctrica
A aquí
Optimización
Transmisión
Optimización
Distribución
Optimizción
Demanda
Optimización
Activos
Marco de Interop.– (Datos, Servicios, Estándares comunes)
Renovables
AMI & MDM
Meters
EMS
DMS
OMS
Historian
Otras
Apps
…
Smart Grid necesita Interoperabilidad
Infraestructura
de Información
Requiere moverse de aquí…

## Slide 50: Diseño de Interop: Integración orientada a Modelo
Integración punto a punto requiere un mapeo único entre cada par de aplicaciones, difícil de mantener.
Head-End-E
Head-End-W
MDMS
MeterMate
CIS
GIS
SCADA
OMS
DRMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
16
Head-End-E
Head-End-W
MDMS
MeterMate
CIS
GIS
SCADA
OMS
DRMS
Interoperability Framework
Marcos de Integración orientados a modelo se basan en un modelo de información común (CIM para Smart Grid). Cualquier intercambio de datos entre dos sistemas se deriva de CIM.
Gran ventaja: cada sistema tiene solo un mapeo (adaptador) de CIM
ESBs y SOAs proveen servicios de intercambio de información común pero no completa
.

## Slide 51: Modelo de información común (CIM)
Objetivo:
Desarrollar un conjunto de guías o especificaciones que permitan la creación de aplicaciones en el ambiente del Centro de Control «plug&play» de manera a evitar el desarrollo de interfaces entre diferentes aplicaciones de distintos fabricantes

## Slide 52: Modelo de información común (CIM)
CIM ies un estándar abierto para representar componentes de sistemas de potencia desarrollado por Electric Power Reserach Institute (EPRI).
El estándar fue desarrollado por el WG13 del IEC TC57 (technical committee) como parte del desarrollo de un API para EMS de Centros de Control

## Slide 53: Gracias
Especialización Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica
26608
Septiembre de 2014