## Slide 1: METODOLOGÍA DE PLANEACIÓN DE LA EXPANSIÓN
BAISSER ANTONIO JIMÉNEZ RIVERA

## Slide 2: METODOLOGÍA DE PLANEACIÓN DE LA EXPANSIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, E3T – UIS
BUCARAMANGA 2016-2017
PROFESOR: BAISSER ANTONIO JIMÉNEZ RIVERA

## Slide 3: BAISSER ANTONIO JIMÉNEZ RIVERA
INGENIERO ELECTRICISTA – UIS
MAGISTER EN INGENIERIA ELÉCTRICA – UNIANDES
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – UNIANDES
EXPERIENCIA MAS DE 12 AÑOS EN PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y ADMNISTRACIÓN EN DIFERENTES EMPRESAS DEL SECTOR ENERGÉTICO, ACTUALMENTE, COORDINADOR DEL EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTCA

## Slide 4: PARTICIPANTES DEL CURSO - PRESENTACIÓN
NOMBRE
EMPRESA
RESPONSABILIDADES EN LA EMPRESA
EXPERIENCIA
EXPECTATIVAS DEL CURSO Y DE LA ESPECIALIZACIÓN

## Slide 5: METODOLOGÍA DE PLANEACIÓN DE LA EXPANSIÓN
Objetivo: examinar los métodos para la optimización de la inversión y el uso de los recursos de la expansión de las redes de distribución de energía eléctrica.
Dar un contexto general de los aspectos relacionados con la Distribución de Energía Eléctrica
Bridar Herramientas para la toma de decisiones en temas relacionados con expansión de la distribución

## Slide 6: ORGANIZACIÓN DEL CURSO
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
viernes 18 noviembre
Sábado 19 de noviembre
Viernes 2 de diciembre
Sábado 3 de diciembre
Viernes 27 de enero
Sábado 28 de enero

## Slide 7: Sesión 1
Viernes
6:00 – 8:30 pm – Introducción al Curso – Aspectos Generales y Presentación
9:00 – 10:00 pm - Generalidades – Sector Eléctrico en Colombia
Sábado
8:00 am - 10:00 am - Generalidades – Sector Eléctrico en Colombia
10:30 am – 12:00 pm – Objetivo y metodologías de Planeamiento
2:00 pm – 6:00 pm - Metodología General de Planeamiento distribución

## Slide 8: Sesión 2
Viernes
6:00 – 10:00 pm – Metodologías de Planeamiento STR y Planes de Expansión – Aspectos Generales a considerar
Sábado
8:00 am - 12:00 am – Planes de Expansión Generación - Transmisión
2:00 am – 6:00 pm – Nuevas Tecnologías a considerar en la Planeación Presentación inicial – Presentaciones

## Slide 9: Sesión 3
Viernes
6:00 – 7:30 pm – Examen
8:00 – 10:00 pm - Taller – Caso Real- Expansión del STR
Sábado
7:00 am - 6:00 am – Exposiciones Metodologías de planeamiento

## Slide 10: Reglas de la Clase
PUNTUALIDAD
RESPETO
RETROALIMENTACIÓN
COMPROMISO
ESTUDIO

## Slide 11: EVALUACIÓN CURSO
20%
Examen – Aspectos generales inicio sesión 3
40%
Exposición – sesión 2 y 3
40%
Taller

## Slide 12: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
POLITICA
REGULADOR
PLANEADOR
VIGILANCIA Y CONTROL
AGENTES
OPERADOR Y LIQUIDADOR DE CARGOS

## Slide 13: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
MME
CREG
UPME
SSPD
AGENTES
XM

## Slide 14: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
MME
El Ministerio de Minas y Energía es una entidad pública de carácter nacional del nivel superior ejecutivo central, cuya responsabilidad es la de administrar los recursos naturales no renovables del país asegurando su mejor y mayor utilización; la orientación en el uso y regulación de los mismos, garantizando su abastecimiento y velando por la protección de los recursos naturales del medio ambiente con el fin de garantizar su conservación, restauración y el desarrollo sostenible, de conformidad con los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambiental, señalados por la autoridad ambiental competente.
Tomado de https://www.minminas.gov.co/ministerio

## Slide 15: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
CREG
Regular la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible y servicios públicos de combustibles líquidos, de manera técnica, independiente y transparente; promover el desarrollo sostenido de estos sectores; regular los monopolios; incentivar la competencia donde sea posible y atender oportunamente las necesidades de los usuarios y las empresas de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley.
Tomado de http://www.creg.gov.co/index.php/es/creg/quienes-somos/mision-vision

## Slide 16: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
UPME
Planear de manera integral el desarrollo minero energético, apoyar la formulación de política pública y coordinar la información sectorial con los agentes y partes interesadas.
Tomado de http://www1.upme.gov.co/quienes-somos

## Slide 17: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
XM
opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administra el Mercado de Energía Mayorista Colombiano (MEM). Adicionalmente administra las transacciones internacionales de electricidad de corto plazo con Ecuador -TIE- y presta servicios para operación de sistemas de potencia y sistemas de tiempo real, soluciones para mercados eléctricos y productos asociados.
Tomado de hhttp://www.xm.com.co/Pages/OperaciondelSINyAdministraciondelMercado.aspx

## Slide 18: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
SSPD
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superservicios, es un organismo de carácter técnico, creado por la Constitución de 1991, que por delegación del Presidente de la República de Colombia, ejerce inspección, vigilancia y control las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
Tomado de http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Nuestra-Entidad

## Slide 19: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
GENERADORES
TRANSMISORES
DISTRIBUIDORES
COMERCIALIZADORES

## Slide 20: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
GENERADORES
TRANSMISORES
DISTRIBUIDORES
COMERCIALIZADORES

## Slide 21: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
GENERADORES
TRANSMISORES
DISTRIBUIDORES
COMERCIALIZADORES

## Slide 22: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
NIVEL I < 1 Kv
NIVEL II < 30 Kv
NIVEL III < 57,6 Kv
STN - >=220 kV
Nivel IV -STR >= 57,5 - < 220 kV
SDL
STR

## Slide 23: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Aspectos normativos relacionados con la el negocio de distribución – Resoluciones
CREG 025 de 1995 Por la cual se establece el Código de Redes, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional.
CREG 070 de 1998 Por la cual se establece el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional.
CREG 097 de 2007 Por la cual se aprueban los principios generales y la metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local.
CREG 147 de 2016: Modifica CREG 097?

## Slide 24: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Aspectos normativos relacionados con la el negocio de distribución – Resoluciones
CREG 025 de 1995 Por la cual se establece el Código de Redes, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional.
Código de Planeamiento
Código de Conexión
Código de Operación
Código de Medida

## Slide 25: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Aspectos normativos relacionados con la el negocio de distribución – Resoluciones
CREG 070 de 1998 Por la cual se establece el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional.
3. PLAN DE EXPANSIÓN 3.1 OBJETIVO 3.2 RESPONSABILIDAD POR LA EXPANSIÓN DE LOS STR’S Y/O SDL’S 3.3 CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA PLANEACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LOS OR’S. 3.4 PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍAS

## Slide 26: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
CREG 097 de 2007 Por la cual se aprueban los principios generales y la metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local.
Metodología reconocimiento inversiones
Niveles de tensión 1,2 y 3
UCs
Procedimientos
Nivel 4
Ucs y Procedimientos

## Slide 27: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
CREG 097 de 2007 Por la cual se aprueban los principios generales y la metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local.
ASPECTOS TECNICOS DE CALIDAD Y PERDIDAS
Niveles de tensión 1,2 y 3
UCs
Procedimientos
Nivel 4
Ucs y Procedimientos

## Slide 28: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Electricaribe
Central Hidroeléctrica de Caldas S. A. E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S. A. E.S.P. Centrales Eléctricas del Cauca S. A. E.S.P. Centrales Eléctricas del Norte de Santander S. A. E.S.P. CODENSA S. A. E.S.P. Compañía de Electricidad de Tuluá S. A. E.S.P. Compañía Energética del Tolima S. A. E.S.P. Distribuidora del Pacífico S. A. E.S.P. Electrificadora de Santander S. A. E.S.P. Electrificadora del Caquetá. S. A. E.S.P. Electrificadora del Huila S. A. E.S.P. Electrificadora del Meta S. A. E.S.P. Empresa de Energía de Arauca S. A. E.S.P. Empresa de Energía de Boyacá S. A. E.S.P.
Empresa de Energía de Cundinamarca S. A. E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S. A. E.S.P. Empresa de Energía del Bajo Putumayo S. A. E.S.P. Empresa de Energía del Casanare S. A. E.S.P. Empresa de Energía del Pacífico S. A. E.S.P. Empresa de Energía del Putumayo S. A. E.S.P. Empresa de Energía del Quindío S. A. E.S.P. Empresa de Energía del Valle del Sibundoy S. A. E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare S. A. E.S.P. Empresas Municipales de Cali EICE E.S.P. Empresas Municipales de Cartago S. A. E.S.P. Empresas Municipales de Energía Eléctrica S. A. E.S.P. Empresas Públicas de Medellín S. A. E.S.P.
Municipio de Campamento S. A. E.S.P. Ruitoque S. A. E.S.P.

## Slide 29: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Tomado de: http://www.upme.gov.co/Fotonoticias/Presentacion_Plan_Preliminar_Transmision.pdf
Guajira
Cesar
Magdalena
Córdoba
Sucre
Atlántico
Bolívar
ELECTRICARIBE
CENS

## Slide 30: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Tomado de: http://www.upme.gov.co/Fotonoticias/Presentacion_Plan_Preliminar_Transmision.pdf
Norte de Santander
Santander
Arauca
Boyacá
Casanare
CENS
ESSA
ENELAR
EBSA
ENERCA

## Slide 31: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Tomado de: http://www.upme.gov.co/Fotonoticias/Presentacion_Plan_Preliminar_Transmision.pdf
Bogotá
Cundinamarca
Meta
Guaviare
CODENSA
EMSA
ENERGUAVIARE

## Slide 32: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Tomado de: http://www.upme.gov.co/Fotonoticias/Presentacion_Plan_Preliminar_Transmision.pdf
Caldas
Quindío
Risaralda
Tolima
Huila
Caquetá
Valle
Cauca
Cauca
Nariño
CHEC
EDEQ
EEP
ENERTOLIMA
ELECTROHUILA
ENERCAQUETA
EPSA
EMCALI
CEO
ENELAR

## Slide 33: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Tomado de: http://www.upme.gov.co/Fotonoticias/Presentacion_Plan_Preliminar_Transmision.pdf
EPM
DISPAC
EBSA
Antioquia
Choco

## Slide 34: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Atención de la demanda
Adaptabilidad
Flexibilidad
Viabilidad Ambiental
Normas y permisos
Eficiencia económica
Coordinación SIN
Calidad y continuidad
Características
Plan Expansión

## Slide 35: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Adaptabilidad:

## Slide 36: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Flexibilidad

## Slide 37: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Viabilidad ambiental

## Slide 38: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Normas y permisos

## Slide 39: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Eficiencia económica

## Slide 40: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Calidad y continuidad

## Slide 41: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Coordinación SIN

## Slide 42: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Atención de la Demanda. La planeación de la expansión deberá estar soportada en proyecciones de demanda cuya estimación se efectuará utilizando modelos técnico-económicos disponibles para tal efecto.

## Slide 43: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
· Adaptabilidad. Los Planes de Expansión deberán incorporar los avances de la ciencia y de la tecnología que aporten mayor calidad y eficiencia en la prestación del servicio al menor costo económico.

## Slide 44: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
· Flexibilidad del Plan de Expansión. El Plan de Expansión de un OR, en su ejecución, puede experimentar modificaciones. El OR podrá incluir obras no previstas y excluir aquellas que por la dinámica de la demanda, puedan ser pospuestas o eliminadas del Plan inicialmente aprobado por la UPME.

## Slide 45: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Viabilidad Ambiental. Los Planes de Expansión deben cumplir con la normatividad ambiental vigente.

## Slide 46: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Normas y Permisos. Las obras de expansión requeridas deben cumplir con las normas pertinentes previstas por las autoridades competentes y obtener los permisos correspondientes.

## Slide 47: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
· Eficiencia Económica. Los Planes de Expansión e inversiones deberán considerar la minimización de costos

## Slide 48: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
· Calidad y Continuidad en el Suministro. Los planes de inversión deberán asegurar los indicadores de calidad que reglamenta la presente Resolución y garantizar la continuidad del servicio mediante proyectos de suplencia, ampliación, automatización de la operación, modernización e inventario de repuestos, entre otros.

## Slide 49: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Coordinación con el SIN. Teniendo en cuenta que la operación y expansión de los STR’s y/o SDL’s deben ser coordinadas con el resto del Sistema Interconectado Nacional, el OR deberá planear su Sistema considerando los planes de expansión en transmisión y generación elaborados anualmente por la UPME.

## Slide 50: SESIÓN 1 – GENERALIDADES SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO
Crecimiento de la demanda
Generación distribuida
Prosumers
Respuesta demanda
Eficiencia energética
Smart Grids

## Slide 51: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
Demanda de hoy y generación de hoy
Demanda de mañana y generación de mañana

## Slide 52: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
Objetivo de planeación de los sistemas de distribución consiste en definir en función de la ubicación
De la demanda, los recursos con los que cuenta el sistema, las necesidades de nuevos elementos de red o aprovechando los existentes determinando las rutas, tecnologías a implementar con el fin de minimizar costos de inversión y operación, cumpliendo todos los criterios técnicos y económicos.

## Slide 53: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
Criterios técnicos
Criterios económicos
Atención de la demanda
Criterios ambientales y sociales
Criterios físicos
PLANEACIÓN DE
INVERSIÓN OPTIMA

## Slide 54: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
Problema General
Planificación Subestaciones
Programación Meta - Heurística
Sistemas Expertos
Planificación de Redes
Planificación conjunta Subestaciones - Redes
Intercambio de ramas
Con temple simulado
Con búsqueda tabu
Con Colonia de hormigas
Con algoritmos Evolutivos

## Slide 55: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
Problema General
Planificación Subestaciones
Programación Meta - Heurística
Sistemas Expertos (1) – Jaime reyes, alvaro reyes y Fredy muñoz
Planificación de Redes
Planificación conjunta Subestaciones - Redes
Modelo de proyecciones de demanda – andres R, Gabriel y jose Salsedo
Con temple simulado (3) – Leonel ciro y pedro
Con Colonia de hormigas (5) – diego, jean paul y victor
Con algoritmos Evolutivos (6)- jhoan, jorge y alexander
Con búsqueda tabu (4) - ibon, jose y edgar
PRESENTACIONES

## Slide 56: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO – PLANIFICACIÓN DE SUBESTACIONES
Metodología S/E
Nuevas Subestaciones
Ampliación Subestaciones

## Slide 57: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO – PLANIFICACIÓN DE SUBESTACIONES- UBICACIÓN
Eficacia económica?
Viabilidad técnica?
Viabilidad física
Chart: Ubicación S/E - Ubicación equidistante - Cluster
| 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2
 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 4
Optimización:
Min = Inv S/E + AOM S/E+ Perdidas

## Slide 58: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO – PLANIFICACIÓN DE SUBESTACIONES- UBICACIÓN
Eficacia económica?
Viabilidad técnica?
Viabilidad física?
Chart: Ubicación S/E - Ubicación tamaño demanda - Cluster
| 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2
 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 4
Optimización:
Min = Inv S/E + AOM S/E+ Perdidas

## Slide 59: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO – PLANIFICACIÓN DE SUBESTACIONES - AMPLIACIÓN
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Crecimiento demanda | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 8.8 | 10.1 | 11.4 | 12.7
Capacidad transformación | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Necesidad de expansión
Capacidad ampliar?
Capacidad igual a la actual?
Compras eficientes compañía?
capacidades estándar?
Cuando tomar decisión?
Revisión cronogramas

## Slide 60: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
Programación Matemática
Planificación Subestaciones
Programación Meta - Heurística
Sistemas Expertos
Planificación de Redes
Planificación conjunta Subestaciones - Redes
Intercambio de ramas
Con temple simulado
Con búsqueda tabu
Con Colonia de hormigas
Con algoritmos Evolutivos

## Slide 61: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO – PLANIFICACIÓN DE SUBESTACIONES- Nuevos ctos o Repotenciación existentes
Eficacia económica?
Viabilidad técnica?
Viabilidad física
Chart: Ubicación S/E - Ubicación equidistante - Cluster
| 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2
 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 4
Optimización:
Min = Inv lin + AOM lin + Perdidas

## Slide 62: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
Problema general
Planificación Subestaciones
Programación Meta - Heurística
Sistemas Expertos
Planificación de Redes
Planificación conjunta Subestaciones - Redes
Intercambio de ramas
Con temple simulado
Con búsqueda tabu
Con Colonia de hormigas
Con algoritmos Evolutivos

## Slide 63: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO – PLANIFICACIÓN DE SUBESTACIONES CIRCUITOS
Eficacia económica?
Viabilidad técnica?
Viabilidad física
Chart: Ubicación S/E - Ubicación equidistante - Cluster
| 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2
 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 4
Optimización:
Min = Inv S/E + AOM S/E + Inv lin + AOM lin + Perdidas

## Slide 64: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
Deficiencia en gestión
Deterioro infraestructura
Crecimiento demanda
Perdidas
Aspectos de calidad
Temas ambientales y sociales
Aspectos físicos
Tomado de: La Zonificación Eléctrica como Herramienta de Planificación,
Cálculo de Pérdidas y Tarifación de los Sistemas de Distribución - Alberto Vargas - OLADE

## Slide 65: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
Criterios Actuales
  La planeación sencilla, usa pocos conceptos técnicos, con reglas de Calidad Servicio blandas-cualitativas, sin cuantificación de sus efectos.
  No existe una planeación Jerárquica y Articulada que asegure Solución Cercana Optimo Económico (coordinación desarrollos en los niveles de tensión).
  Planeación No Resulta de Trade-off Inversiones Subtransmisión vs Distribución:
    Subtransmisión: Planificación Largo Plazo 10 años. Independiente.
    Distribución: Plan de Obras de muy corto plazo 1-2 años. Independiente.
  Las redes de distribución se consideran como un Mini Sistema de Potencia Devaluado (ninguna coordinación)
Criterios Nuevos
  Aceptar que redes que avanzan hacia incorporación nuevos componentes activos y pasivos, gran automación.
  Incorporar Conceptos Microeconomía. Mayor complejidad, análisis beneficio-riesgo, flexibilidad y costo oportunidad.
  Consignas-señales de Calidad de Servicio y Eficiencia:
    Al tradicional suministro eléctrico económico y voltaje adecuado, se agrega la Calidad Servicio Integral.
    Incumplimiento normas implica penalizaciones económicas EDs (ENS).
  Necesidad de considerar en planeación de distribución MT-BT la demanda desagregada para definir distintas tecnologías constructivas.
  Necesidad considerar múltiples escenarios generación-demanda para las redes de distribución.
Tomado de: La Zonificación Eléctrica como Herramienta de Planificación,
Cálculo de Pérdidas y Tarifación de los Sistemas de Distribución - Alberto Vargas - OLADE

## Slide 66: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
LP(10 años)
Visión de Largo Plazo: Tendencias de crecimiento de demanda. Clúster de generación.
Se define características básicas y estructurales de soluciones: Aspectos Ambientales, sociales y físicos
MP (5 años)
Dedición de proyectos STR y SDL:
Viabilidad técnica y económica
Viabilidad social, ambiental y física
CP(1 años)
Dedición proyectos complementarios SDL: Viabilidad técnica y económica
Identificación de tecnologías, tiempos y estandarización
Requerimientos STR – Pre factibilidades técnicas y económicas
Requerimientos generales SDL
Identificación de tecnologías, tiempos y estandarización

## Slide 67: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
  Largo Plazo (10 años) - Indicativo
Hacia donde va el sistema? Hacia donde cree la demanda?
Hacia donde crece la generación?.
En transmisión Regional importante:
  Nuevos puntos de conexión con STN: Ubicación, Tamaño, cantidad, reserva y modularidad.
  Líneas transmisión regional: Topología, esquema (radial o en anillo).
En Distribución importante:
  Extensión-longitud, tipo (aérea, subterránea, etc), sección y cantidad de alimentadores primarios por SE AT/MT.
  Sus características nominales se definen etapa mediano plazo.
Tomado de: La Zonificación Eléctrica como Herramienta de Planificación,
Cálculo de Pérdidas y Tarifación de los Sistemas de Distribución - Alberto Vargas - OLADE

## Slide 68: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
  Mediano Plazo (5años) – A ejecutar
Aspectos importantes en transmisión Regional:
  Características más específicas nominales del equipamiento de transmisión Regional.
  Condiciones físicas, ambientales y sociales
  Viabilidad técnica y económica
  Aspectos importantes en distribución:
  Definir estándares constructivos típicos RD MT, BT y SE MT/BT. Dirigido cubrir mercado con crecimiento vertical-horizontal de demanda, o localización catastral-geográfica y características-densidad de la misma:
    SE MT/BT: Módulos, Tipo (aérea, a nivel, subterránea), reserva.
    Alimentadores MT: Cantidad salidas SE AT/MT, sección conductor, tipos líneas, traza aproximada, longitud, reserva crecimiento y transferencia.
    Redes BT: Cantidad salidas SE MT/BT, secciones conductores troncales y derivaciones, tipos líneas (aérea, subterránea, pre-ensamblado), extensión o áreas servicio típicas.
    Esquemas protección y maniobras. Consideración confiablidad redes.
Tomado de: La Zonificación Eléctrica como Herramienta de Planificación,
Cálculo de Pérdidas y Tarifación de los Sistemas de Distribución - Alberto Vargas - OLADE

## Slide 69: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
  corto plazo, “Plan de Obras” (1 años) – A ejecutar
Mayor detalle de los proyectos
Se establecen conjunto de proyectos o proyectos individuales
Comprende los siguientes pasos:
  Primero se diseñan proyectos considerando contexto y evaluándolos técnica- económica, formulando y analizando posibles variantes para solución del mismo. Se mide el impacto económico en base a los indicadores de desempeño como pérdidas, calidad servicio, prioridad.
  Segundo, se priorizan proyectos individuales o conjuntos. Se realiza considerando sus costos, los beneficios y el riesgo derivado de parámetros como la demanda, el precio de la energía, etc.
  Revisión anual de índices de desempeño y orden de mérito.
Tomado de: La Zonificación Eléctrica como Herramienta de Planificación,
Cálculo de Pérdidas y Tarifación de los Sistemas de Distribución - Alberto Vargas - OLADE

## Slide 70: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
Tomado de: Presentación Plan Preliminar 2016 -2030 UPME
Distribución
Transmisión Regional
Transmisión Nacional
Demanda residencial,
comercial, industrial
Pequeña, generación pequeña escala
Demanda
comercial, industrial, generación e
Interconexión entre generadores
Demanda
comercial, industrial,
Generadores, conexión de
OR

## Slide 71: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
Flexibilidad
Variaciones de demanda
Restricciones sociales/ambientales
Nuevas generaciones
Tecnología disponible
Baterías (1)
Redes compactas
(2)
SMART GRIDs(3)
Prosumers (4)
Eficiencia energética (5)
Respuesta a la demanda (6)

## Slide 72: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
Flexibilidad
Variaciones de demanda
Restricciones sociales/ambientales
Nuevas generaciones
Tecnología disponible
Baterías - antonio
Redes compactas
Leonel, ciro yperdo rueda
SMART GRIDs
Fredy y los reyes
Prosumers jhoan , Jorge y alexander
Eficiencia energética victor, jean y diego beltran
Respuesta a la demanda- jose y ivon y edgar

## Slide 73: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN:
Factor de potencia
Normas de calidad de servicio (tensión y confiabilidad)
Nivel de reserva para crecimiento y confiabilidad en redes BT, centros MT/BT y alimentadores MT.
Distinción entre zonas urbanas-semiurbanas y rurales
ESQUEMA METODOLÓGICO DE SOLUCIÓN:
Común Denominador SE MT/BT
Red MT ↔ SE MT/BTs ↔ Red BT
Tomado de: La Zonificación Eléctrica como Herramienta de Planificación,
Cálculo de Pérdidas y Tarifación de los Sistemas de Distribución - Alberto Vargas - OLADE

## Slide 74: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
Caribe – Atlántico –
STR – Ejercicio – 5 areas

## Slide 75: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
Problemáticas STRs-

## Slide 76: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
Problemáticas STR – trabajo grupal – STR identificación de problemática

## Slide 77: SESIÓN 1 – OBJETIVOS Y METODOLOGIAS DEL PLANEAMIENTO
Expansión LP, Generación y demanda

## Slide 78
Caribe
Jean paul victor y diego
Nordeste
Ivon, jose y edgar
Oriental
Jhoan, Jorge y alexander
Antioquia
Los Reyes y fredy
Suroccidente
Leonel Orego, pedro y ciro

## Slide 79: Sesión 2
Viernes
6:00 – 10:00 pm – Metodologías de Planeamiento STR y Planes de Expansión – Aspectos Generales a considerar
Sábado
8:00 am - 12:00 am – Planes de Expansión Generación - Transmisión
2:00 am – 6:00 pm – Nuevas Tecnologías a considerar en la Planeación Presentación inicial – Presentaciones

## Slide 80: SESIÓN 2 – METODOLOGIAS DE PLANEAMIENTO
Criterios técnicos
Criterios económicos
Atención de la demanda
Criterios ambientales y sociales
Criterios físicos

## Slide 81: SESIÓN 2 – METODOLOGÍAS DE PLANEAMIENTO
CRITERIOS TÉCNICOS
CALIDAD
CONFIABILIDAD
SEGURIDAD

## Slide 82: SESIÓN 2 – METODOLOGÍAS DE PLANEAMIENTO
Calidad
Calidad
tensiones
Calidad de potencia

## Slide 83: SESIÓN 2 – METODOLOGÍAS DE PLANEAMIENTO
Tensiones:
Se planeará de tal forma que permita, en conjunto con la generación, los sistemas de transmisión regionales y los sistemas de distribución local, asegurar que la tensión en no sea inferior al 90% del valor nominal, ni superior al 110%.

## Slide 84: SESIÓN 2 – METODOLOGÍAS DE PLANEAMIENTO
Calidad de potencia
Calidad de la Potencia Eléctrica (CPE). Para efectos de esta resolución, se define como el conjunto de calificadores de fenómenos inherentes a la forma de onda de la tensión, que permiten juzgar el valor de las desviaciones de la tensión instantánea con respecto a su forma y frecuencia estándar, así como el efecto que dichas desviaciones pueden tener sobre los equipos eléctricos u otros sistemas. Fluctuación de tensión. Fenómeno que origina distorsión transitoria de la forma de onda de tensión, respecto de su forma estándar. Se dice que existe una discontinuidad del servicio cuando la tensión no sigue la forma de onda estándar. Forma y Frecuencia estándar. Forma en el tiempo de una onda senoidal pura de amplitud constante, igual a la tensión nominal, y a una frecuencia de 60 Hz. Hundimiento (Sag). Fluctuación de tensión caracterizada por producir una depresión transitoria de tensión respecto de la onda estándar, en un punto del SIN. Indicador. Cifra que establece el nivel o la evolución de una cantidad que refleja el estado de un sistema. Parpadeo (Flicker). Impresión de inestabilidad de la sensación visual causada por un estímulo luminoso, cuya luminosidad o distribución espectral fluctúa en el tiempo. Pico (Swell). Fluctuación de tensión caracterizada por producir un aumento transitorio de tensión respecto de la onda estándar, en un punto del SIN. PST (Percibility Short Time). Es un indicador de la perceptibilidad de un equipo o sistema, ante fluctuaciones de tensión durante un período de tiempo corto (10 minutos), obtenido de forma estadística a partir del tratamiento de la señal de tensión. La forma de calcularlo se define en el Estándar IEC-61000-4-15 (2003-02). THDV (Total Harmonic Distortion of Voltage). Es un indicador de la Distorsión Armónica Total del Voltaje, respecto de la onda estándar, expresada en porcentaje. La forma de calcularlo se define en el Estándar IEEE 519 [1992]. Variaciones de corta duración. Los fenómenos transitorios cubiertos por el indicador PST a que se refiere esta resolución, son, entre otros, los que se relacionan en la siguiente tabla, basada en el Estándar IEEE 1159 [1995]
CREG 024 de 2005

## Slide 85: SESIÓN 2 – METODOLOGÍAS DE PLANEAMIENTO
Calidad
Confiabilidad
Desempeño CNO
Desempeño N-1

## Slide 86: SESIÓN 2 – METODOLOGÍAS DE PLANEAMIENTO
Confiabilidad
Análisis en diferentes perfiles de demanda (Alta, media y baja).
Análisis en condición normal de operación y contingencia sencilla, el desempeño del sistema (tensión, cargabilidad y frecuencia).

## Slide 87: SESIÓN 2 – METODOLOGÍAS DE PLANEAMIENTO
Seguridad
Una vez despejada la falla, la tensión no debe permanecer por debajo de 0,8 p.u. por más de 700 ms.
Las oscilaciones de ángulos de rotor, flujos de potencia y tensiones del sistema deberán ser amortiguadas (el sistema debe tener amortiguamiento positivo).
No se permiten valores de frecuencia inferiores a 57,5 Hz durante los transitorios.
CREG025 de 1995

## Slide 88: SESIÓN 2 – METODOLOGÍAS DE PLANEAMIENTO – Esquema general
Condiciones actuales y futuras
Crecimientos de demanda
Nuevas conexiones de generación
Red actual y red definida
Identificación problemática o necesidad
Análisis eléctricos
Flujos de carga
Análisis de estabilidad
Análisis CC
Análisis adicionales
Propuesta de solución
Propuesta de solución en función de los problemas
Presentaciones

## Slide 89: SESIÓN 2 – METODOLOGÍAS DE PLANEAMIENTO – Esquema general – Modelo Heurístico
Tomado de: http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Expansion/2013/Plan_GT_2013-2027_Vdefinitiva.pdf
SDL

## Slide 90: SESIÓN 2 – METODOLOGÍAS DE PLANEAMIENTO – Esquema general – Modelo Heurístico – Agotamiento Red
Tomado de: http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Expansion/2013/Plan_GT_2013-2027_Vdefinitiva.pdf
CNO
País
Benaño = CRO X ENS X 365
Empresa:
Benaño = Costo neto X ENS X 365
N-1
País
Benaño = CRO X ENS X Probabilidad de salida elemento
Empresa:
Benaño = Costo neto X ENS X Probabilidad de salida elemento

## Slide 91: SESIÓN 2 – METODOLOGÍAS DE PLANEAMIENTO – Esquema general – Modelo Heurístico –Agotamiento Red
A
B
C
Línea | Capacidad | Tasa de Falla horas/año
A-B | 10 | 12
A-C | 5 | 20
C-B | 5 | 10
10 Mw
5 Mw
5 Mw
 | Horas demanda máxima | Porcentaje
Máxima | 6 | 1
Media | 13 | 0,6
Mínima | 5 | 0,4
CRO= 1228,61 kwh
Calcular beneficio país 1 año

## Slide 92: SESIÓN 2 – METODOLOGÍAS DE PLANEAMIENTO – Esquema general – Modelo Heurístico – Agotamiento Red
Tomado de: http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Expansion/2013/Plan_GT_2013-2027_Vdefinitiva.pdf

## Slide 93: SESIÓN 2 – METODOLOGÍAS DE PLANEAMIENTO – Esquema general – Modelo Heurístico –Agotamiento Red
A
B
C
Línea | Capacidad | Tasa de Falla horas/año
A-B | 10 | 12
A-C | 5 | 20
C-B | 5 | 10
10 Mw
5 Mw
5 Mw
CRO= 1228,61 kwh
Calcular beneficio país 1 año
10 Mw