## Slide 1
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
ESCUELA DE INGENIERIAS ELECTRICA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
Profesor: Ing. Hernando González Macías
Bucaramanga Febrero de 2016

## Slide 2: PROGRAMA
INTRODUCCIÓN
SUBESTACIONES.
LÍNEAS
REDES
OTROS ELEMENTOS Y EQUIPOS

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
PROPÓSITO.
Identificar y conocer las características funcionales de los elementos y equipos que configuran una red de distribución de energía para la operación en estado estable y estado transitorio.
JUSTIFICACIÓN.
Una adecuada planeación y operación de los sistemas de distribución implica el reconocimiento funcional de los elementos y equipos que la componen. Por ello esta asignatura se dedica a describir las características técnicas y operativas de los elementos y equipos de los sistemas de distribución.

## Slide 4
SUBESTACIONES

## Slide 5: GENERALIDADES.
SUBESTACIÓN: Arreglo de equipos eléctricos y obras complementarias destinado a la transferencia de energía eléctrica mediante la transformación o distribución de potencia.
Está constituida por un conjunto de equipos que cumplen la función de unir eléctricamente varios circuitos proporcionando funciones de maniobra, protección y supervisión necesarios para la operación segura y confiable de un sistema eléctrico de potencia.
Las subestaciones son partes del sistema donde la energía puede ser recibida de las fuentes de generación, puede ser transformada, distribuida y entregada a los puntos de carga.
Están interconectadas de tal manera que conforman un sistema enmallado. Esto incrementa la confiabilidad del sistema proveyendo trayectorias alternas para el flujo de energía ante cualquier contingencia de tal manera que el suministro de energía a las cargas se mantenga y los generadores puedan entregar su energía en forma continua.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 6
Son un componente crítico en el sistema y la confiabilidad del sistema depende en gran parte de la confiabilidad de las subestaciones.
Las barras son la parte de la subestación donde se concentra toda la energía de los alimentadores de entrada y donde se distribuye a los alimentadores de salida.
Se denomina Patio al conjunto de equipos de la subestación que manejan un mismo nivel de tensión. Ejemplo: patio de 115 kV o patio de 34,5 kV.
Edificio o casa de control se llama la edificación donde se ubican los gabinetes en los cuales se disponen los equipos de control, medida y protección además de los dispositivos para maniobrar los diferentes equipos de la subestación.
Caseta de relés: pequeña edificación opcional para instalar equipos de protección y realizar agrupamiento de señales de medición y de control.
Subestación de Generación: Su función es aumentar los niveles de tensión para transmitir la energía de una forma más eficiente.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 7
Subestación de transmisión o maniobra: permite unir circuitos de tal manera que se aumente la confiabilidad del sistema de potencia. Ante fallas de un circuito permite aislar una porción del sistema.
Subestación de Transformación o Distribución: Permite reducir los niveles de tensión de la energía para su distribución a niveles de tensión más bajos.
Funciones indispensables en una subestación:
Protección: Las subestaciones tienen los equipos necesarios para detectar las fallas y aislarlas de las fuente de energía. Esto es indispensable para la seguridad de las personas y la integridad de los equipos.
Medida: En las subestaciones se miden corrientes, tensiones, flujos de potencia activa y reactiva, energía, etc. Esta medición de variables es útil desde el punto de vista operativo y comercial.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 8
Maniobra: Para realizar reconfiguraciones de la red o para retirar de servicio circuitos y equipos para mantenimiento, garantizando la seguridad de las personas y manteniendo la continuidad del servicio.
Supervisión y control: Cuenta con los elementos necesarios para que desde una estación remota se pueda conocer el estado de los diferentes equipos y de las variables eléctricas. También, es posible realizar maniobras en forma remota. (No todas las subestaciones cuentan con esta función).
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 9
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 10: BAHIA
Definición.
Conjunto de equipos que se utilizan para conectar una línea de transmisión, o un transformador, o un autotransformador, al barraje de una subestación, al igual que los equipos que se utilizan para seccionar o acoplar barrajes, o para transferir la carga de un barraje a otro. (Resolución CREG 026 de 1999)
EQUIPOS COMPONENTES DE UNA BAHÍA.
Interruptor (Disyuntor)
Seccionador
Pararrayos
Transformadores de medida.
Equipos de medida, protección y control
Cableados.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 11
BAHIA TIPICA DE LINEA EN SUBESTACIÓN DE BARRA SENCILLA
Barra
Seccionador
Interruptor
Transformadores de corriente
Seccionador con puesta a tierra
Transformadores de tensión
Pararrayos
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 12
ARCO ELÉCTRICO
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 13: ARCO ELÉCTRICO
Es una descarga disruptiva generada por la ionización de un medio gaseoso (Por ejemplo aire) a través del espacio entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial (Voltaje).
Cuando se presenta el arco eléctrico se produce un flujo de cargas eléctricas y varios fenómenos físicos como:
Energía térmica: Se produce un gran aumento de temperatura en las inmediaciones del arco. (Desprendimiento de calor )
Una onda de presión que puede causar destrucción mecánica.
Gases tóxicos debido a las altas temperaturas y a la ionización de elementos.
Radiaciones electromagnéticas: principalmente ultra violeta UV e infrarroja IR. (Luminosidad intensa)
El arco eléctrico puede ser altamente destructivo cuando es accidental y puede destruir o perforar elementos aislantes, lesionar y causar la muerte a seres vivos. Pero debidamente controlado puede ser de utilidad como en los hornos de arco, soldadura eléctrica, etc.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 14
Condiciones de formación del arco:
El arco aparece en un medio gaseoso:
Por perforación dieléctrica entre dos electrodos.
A partir de un valor de campo eléctrico que depende de la forma de los electrodos y la densidad del gas.
A partir de una intensificación de líneas de campo eléctrico sobre un material aislante con la consecuente ionización del gas ambiente.
Al abrir un circuito eléctrico recorrido por una corriente.
Cuando se interrumpe una corriente en un circuito se produce una arco eléctrico que debe ser controlado. Esta función la cumplen los Interruptores.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 15: Interruptor (Disyuntor)
Es el equipo que puede conectar o desconectar un circuito eléctrico bajo carga o en cortocircuito.
En general está compuesto de las siguientes partes:
Unidad de interrupción. Cámara, contactos principales y de arco, medio de extinción de arco.
Mecanismo de operación de energía almacenada
Varilla de operación
Sistema de sellado
Elementos de control.
Estructura de soporte
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 16
Unidad de interrupción (Cámara)
Aislador
Base del interruptor
Cubículo de control con el mecanismo de operación
Estructura de soporte
Interruptor (Disyuntor)
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 17
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 18
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 19
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos
CAMARA DE INTERRUPCIÓN

## Slide 20
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos
INTERRUPCION DE ARCO

## Slide 21
Desde el punto de vista constructivo se pueden distinguir dos tipos:
Interruptores de tanque vivo.
La unidad de interrupción está encapsulada en una cámara aislante de porcelana y sus extremos permanecen energizados a la tensión de red y por tanto dicha unidad está aislada de tierra y energizada a la tensión de red.
Interruptores de tanque muerto.
La unidad de interrupción está montada en un tanque metálico puesto a tierra. Son de utilidad cuando se requiere montar varios transformadores de corriente por polo
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 22
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 23
INTERRUPTOR DE TANQUE MUERTO PARA 145 Kv
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 24
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos
INTERRUPTOR DE TANQUE MUERTO 72,5 kV

## Slide 25
Desde el punto de vista del medio de extinción del arco se tienen:
Gran volumen de aceite.
Pequeño volumen de aceite
Soplado de SF6
Soplado de aire
Soplado magnético
Vacío
Desde el punto de vista del mecanismo de operación se puede tener:
De resorte
Hidroneumático (Aceite y nitrógeno)
Aire comprimido
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 26
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos
INTERRUPCIÓN POR SOPLADO MAGNÉTICO

## Slide 27
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 28
Principales características técnicas de interruptores.
Corriente nominal en Amperios. Ej. 4000 Amperios
Voltaje nominal y voltaje máximo de diseño. Ej. 123 kV y 220 Kv.
Nivel básico de aislamiento BIL. Descarga atmosférica. Ej. 550 kV.
Frecuencia nominal . Ej. 60 Hz
Corriente nominal de cortocircuito en kA (rms). Ej. 40 kA
Corriente pico nominal de interrupción kA (pico) Ej. 108 kA
Tiempo de interrupción nominal (ciclos) Ej. 3 Ciclos
Ciclo de operación. Ej. O-0,3s-CO-3 min-CO
Rango de presión de operación (Si aplica). Presión mínima de operación.
Número de cámaras de interrupción por polo. Ej. 1
Tipo de mecanismo de operación. Ej. Mecanismo de almacenamiento de energía en resorte.
Voltaje de control. Ej. 125 V D.C.
Contactos auxiliares. Ej. 9 normalmente abiertos, 9 normalmente cerrados.
Contador de operaciones.
Dimensiones.
Peso
La norma IEC 60056 establece valores estandarizados .
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 29: Seccionador
Su función es indicar una visible distancia de aislamiento mediante una distancia de aislamiento en aire.
Consiste básicamente en unas cuchillas o brazos que se abren y cierran.
Es un equipo para ser operado solamente en vacío.
Desde el punto de vista constructivo se puede distinguir los siguientes tipos.
De apertura central.
De apertura vertical
De apertura en los dos extremos
Apertura tipo rodilla
Tipo pantógrafo.
De puesta a tierra
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 30
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 31
Principales características técnicas
Voltaje nominal. Ej. 72,5 kV
Voltaje sostenido a frecuencia industrial a tierra y entre fases(1 min). Ej. 140 kV
Voltaje sostenido a frecuencia industrial a través de la distancia de aislamiento. (1 min). Ej. 160 kV
Nivel básico de aislamiento BIL. Descarga atmosférica. A tierra y entre fases. Ej. 325 kV
Nivel básico de aislamiento BIL. Descarga atmosférica. A través de la distancia de aislamiento. Ej. 375 kV.
Corriente nominal: Ej. Hasta 4.000 A
Corriente nominal de cortocircuito de corta duración. Ej. 63 kA
Corriente pico de cortocircuito. Ej. 160 kA
Duración nominal de cortocircuito. Ej. 1-3 s
Mecanismo de operación. Ej. Manual o Motorizado
Voltaje de operación del mecanismo. Ej. 125 V D.C.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 32
APERTURA CENTRAL CON PUESTA A TIERRA
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 33
APERTURA VERTICAL
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 34
TIPO PANTOGRAFO
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 35
DOBLE APERTURA
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 36
TIPO RODILLA
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 37: Pararrayos
Su principal función es proteger el equipo de los efectos de los sobrevoltajes.
Durante la operación normal, un pararrayos no tiene efectos negativos sobre el sistema de potencia; sin embargo debe estar disponible para resistir sobretensiones típicas sin incurrir en ningún daño. Resistencias no lineales cumplen con los siguientes requerimientos.
Baja resistencia durante las sobretensiones de tal manera que puede recortar los sobrevoltajes.
Alta resistencia durante la operación normal de manera que evite los efectos negativos sobre el sistema de potencia.
Suficiente capacidad de absorción de energía para una operación estable.
Con esta clase de resistencias no lineales, existe únicamente un pequeño flujo de corriente cuando está aplicado el voltaje de operación continua.
Cuando existe una sobretensión el exceso de energía puede removerse rápidamente del sistema de potencia mediante una alta corriente de descarga.
Las resistencia no lineales de óxido metálico, MO son especialmente confiables para este uso

## Slide 38
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 39
Características técnicas.
Voltaje máximo de red (entre fases en servicio normal) (. Ej. 123 kV
Voltaje nominal del pararrayos. ( Ej. 96 kV
Voltaje máximo de trabajo continuo. Es la tensión eficaz máxima a frecuencia industrial que se puede aplicar en forma continua entre los terminales del pararrayo ( o (MCOV) según la norma que se use. Ej. 77 kV
Capacidad de sobrevoltajes temporales. Ej. 110 kV, 1 Seg o 105 kV, 10 Seg.
Voltaje residual máximo con onda de descarga 8/20 μs. Ej 249 kVpico para 10kA de descarga.
Corriente de descarga nominal: Ej. 10 kA
Capacidad máxima de absorción de energía térmica: Ej. 8 kJ/kV de
Corriente máxima de cortocircuito. Ej. 40 kA.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 40
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 41: Transformadores de Medida. (Corriente y Tensión)
Transforman las altas corrientes y voltajes a valores estandarizados, bajos y fácilmente medibles y que quedan aislados del alto voltaje.
Cuando son usados para propósito de medida proveen señales de corriente y voltaje que son una representación precisa tanto en magnitud como en fase de las que circulan por alta tensión y que permiten determinar con precisión los montos de la energía transferida y su facturación en las fronteras comerciales.
Cuando se usan para el propósito de protección las salidas de los transformadores de medida deben representar con precisión los valores que en alta tensión se presentan tanto en estado estable como en condiciones transientes. Estas señales críticas proveen las bases para la operación de los interruptores bajo condiciones de falla, siendo así fundamentales para la confiabilidad y seguridad del sistema de potencia.
Los transformadores de medida usados para el sistema de control, suministran importante información para determinar el estado de las condiciones de operación del sistema.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 42
La confiabilidad de un transformador de medida se refiere a su capacidad para satisfacer consistentemente los criterios de desempeño establecidos durante su vida útil y operando bajo las condiciones especificadas.
La seguridad de un transformador de medida se refiere a la aceptabilidad y consecuencias de la falla del transformador en el evento que ello ocurra ya sea que haya sido objeto de esfuerzos en exceso de aquellos para los cuales fue diseñado o debido a que ha alcanzado el final de su vida útil esperada.
Se construyen aislados en aceite o aislados en SF6.
Característica técnicas de los transformadores de corriente. Norma IEC 60044-1
Voltaje nominal y voltajes de prueba a frecuencia industrial e impulso.
Relación de transformación que pueden ser varias y obtenidas ya sea por derivación de taps en el secundario o por devanados primarios conectados en serie o en paralelo. Ej. 100/200/400-1A o 2x500-1A
Número de núcleos. Ej. 1, 2, 3 o 4.
Burden. EJ. 10 VA para medición y 10 VA para protección.
Clase de precisión. Ej 0,5 para medición o 5P20 para protección.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 43
Corriente asignada o nominal:
La corriente primaria y secundaria asignada es el valor de la corriente eficaz en amperios que define el transformador y de acuerdo con la cual el transformador ha sido diseñado.
Valores usuales para la corriente primaria:
10 – 12,5 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 75 A y sus múltiplos decimales.
Los valores en negrilla son preferentes.
Valores usuales para la corriente secundaria son: 1 y 5 A.
En los casos de conductores de medida largos (Subestaciones grandes con
casas de control centralizada) se recomienda 1 A.
Corriente térmica permanente:
Es el valor de la corriente que puede circular permanentemente por el arrollamiento primario, con el arrollamiento secundario conectado a la carga de precisión, sin que el calentamiento exceda los valores especificados.
Con frecuencia esta corriente es igual a la nominal pero también puede corresponder a un múltiplo de ella.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 44
Corriente térmica de cortocircuito:
Valor eficaz de la corriente primaria que el transformador debe soportar durante 1 o 3 segundos con el arrollamiento secundario en cortocircuito sin sufrir efectos perjudiciales.
Corriente dinámica:
Valor cresta de la corriente primaria que el transformador debe soportar con el arrollamiento secundario en cortocircuito, sin que sea dañado eléctrica o mecánicamente por las fuerzas electromagnéticas resultantes.
Potencia de precisión:
Valor de la potencia aparente (en VA con un factor de potencia especificado) con el cual el transformador de corriente debe mantener su clase de precisión bajo la corriente secundaria nominal y la carga de precisión. De este modo, la potencia de precisión describe la capacidad de un transformador de corriente de poder hacer circular la corriente secundaria a través de una carga dentro de los limites de error. Pueden ser potencias de precisión preferentes las siguientes: 2,5 VA; 5 VA; 10VA; 15VA; 30VA.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 45
Carga de precisión:
Es la resistencia aparente de los equipos conectados en el lado secundario (incluido el cableado) en presencia de los cuales el transformador de corriente debe mantener los límites de clase estipulados. Normalmente se expresa como potencia aparente en VA.
Factor de seguridad para los aparatos de medida.
Relación entre la corriente primaria límite y la corriente primaria nominal.
Cuanto menor sea el factor mejor protección tienen los aparatos de medida.
Corriente primaria límite:
Valor de la corriente primaria con carga de precisión y un error del 10%.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 46
Clase de precisión para transformadores para medida:
Es el límite de error en porciento cuando se da la corriente nominal.
Clase de precisión para transformadores para protección: (Denominación P)
Es el límite del error porcentual de corriente para la corriente primaria límite de precisión asignada.
Corriente primaria límite de precisión asignada:
Valor más elevado de la corriente primaria hasta el cual el transformador deberá cumplir con las especificaciones relativas al error.
Factor límite de precisión:
Relación entre la corriente primaria límite de precisión asignada y la corriente primaria nominal.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 47
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos
Las clases de precisión normales para transformadores tanto de corriente como de tensión inductivos para medida son:
O,1 – 0,2 – 0,5 – 1,0 – 3,0

## Slide 48
Ejemplo: Un transformador de corriente 5 P 30 significa que tiene un error compuesto del 5% hasta 30 veces su corriente nominal.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 49
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 50
NORMA ANSI C57.13 PARA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
Transformadores para medida.
Clases de precisión: Error compuesto de 0,3 – 0,6 – 1,2% para un cosφ = 0,6 – 1. Precedido de la letra B. Ej: 0,3B
Burden: 0,1 – 0,2 – 0,5 – 0,9 – 1,8Ω para cosφ = 0,9
Burden: 1,0 – 2,0 – 4,0 – 8,0Ω para cosφ = 0,5
La denominación es: Precisión en % + B + Burden en ohmios.
Ejemplo: 0,3B0,2 es un transformador con precisión 0,3% y un burden de 0,2 ohmios.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 51
Transformadores para protección
´Denominación: C10 – C20 – C50 – C100 – C200 – C400 – C800
Significa que tienen un error máximo del 10% y suministra 10 – 20 – 30 – 50 – etc voltios al secundario, cuando circula 20 veces la corriente nominal.
El burden entonces de un transformador C100 para una corriente nominal secundaria de 5 Amperios es: 100Voltios/5Amperios*20 = 1Ω
Lo anterior equivale a decir que este transformador tiene un burden de:
= 25 VA
Ejemplo: Para un tranformador C200 con corriente nominal de 5 A, el burden sería de 2Ω o lo que es lo mismo de 50 VA, Con una precisión de 10%.
Este mismo transformador equivale en norma IEC a un transformador con denominación 10P20 con burden de 50 VA.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 52
Características técnicas de los Transformadores de Tensión Norma IEC 60044-2 y 5
Voltaje Nominal: Ej. 115000:/115:
Razón de vueltas: Ej. 1000
Clase de precisión: Ej. 0,5%/3P
Burden: 10 VA.
Los transformadores de tensión pueden ser construidos de tipo inductivo o de tipo capacitivo.
Se usan capacitores para acoplar señales de alta frecuencia a las líneas de transmisión. Si a su vez existe una unidad electromagnética se le llama transformador de voltaje capacitivo y es utilizado para proveer voltaje para aplicaciones de medida y protección.
Tensión más elevada para el material:
Es el valor más elevado de la tensión eficaz entre fases (en kV) para el cual se especifica el transformador en relación con su aislamiento.
Tensión Nominal:
Tensión primaria y secundaria para las cuales se diseñó el transformador.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 53
Relación de transformación nominal:
Es la relación entre la tensión primaria y la tensión secundaria nominales. Se expresa como fracción no simplificada. Ejemplo: 115000/ V o 115000 V/115 V.
Límite del error de tensión y del desfase (Norma IEC 60044-1)
El error de tensión y el desfase a la frecuencia nominal no deben sobrepasar los valores de la tabla a cualquier tensión comprendida entre el 80% y el 120% de la tensión nominal y para cualquier carga secundaria entre el 25% y el 100% de la carga de precisión, con un factor de potencia de 0,8 inductivo.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 54
Potencia de precisión:
Es el valor de la potencia aparente (en VA con un factor de potencia especificado) que el transformador de tensión suministra al circuito secundario con la tensión secundaria nominal cuando está conectado a su carga de precisión.
Ejemplo:
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 55
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 56
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 57
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 58: Esquemas de conexión de Subestaciones.
La confiabilidad de una subestación depende de la confiabilidad de las barras del sistema. Una salida de servicio de cualquier barra puede tener efectos dramáticos en el sistema pues su salida de servicio es seguida por la salida de las líneas conectadas a ella lo cual conduce a la sobrecarga de otras líneas que quedan en servicio causando su posible disparo por sobrecarga y causando un posible fenómeno en cascada que produzca un apagón general o de una parte importante de la demanda de energía.
Debido a lo anterior es muy importante la selección del esquema de conexión de las subestaciones.
Barra Sencilla.
Ventajas:
Ocupa espacio reducido.
Emplea poco equipo y estructuras por lo tanto su costo es bajo.
Facilidad de instalación, operación y mantenimiento.
Simplicidad en los sistemas de control y protecciones.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 59
BARRA SENCILLA
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 60
Desventajas
Una falla en la barra, en un interruptor o en un seccionador del lado de barras saca de servicio todos los circuitos de la subestación.
El mantenimiento de un interruptor saca de servicio el circuito asociado.
El mantenimiento de la barra requiere sacar de servicio todos los circuitos de la subestación.
Las expansiones de la subestación requieren suspensiones importantes de toda la subestación.
Variantes
Barraje sencillo con seccionador By-Pass
Barraje sencillo con seccionador de barras
Barraje sencillo con interruptor de barras.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 61
BARRA SENCILLA CON SECCIONADOR BY-PASS
Falla en un circuito
conectado con el
seccionador By-Pass
saca de servicio toda
la subestación.
Permite hacer mantenimiento al interruptor
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 62
BARRA SENCILLA CON SECCIONADOR DE BARRAS
Permite hacer mantenimiento a una parte del barraje
Para abrir el seccionador de barras hay que sacar de servicio toda la subestación
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 63
BARRA SENC ILLA CON INTERRUPTOR DE BARRAS
Facilita el mantenimiento de parte de la barra y una falla en la barra permite que no salga de servicio toda la subestación.
El sistema de control y protección de la subestación se hace más complicado.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 64
2. Barra Principal y Barra de Transferencia.
Ventajas:
Permite hacer mantenimiento al interruptor de un circuito sin perder confiabilidad. La protección y el control del circuito se transfiere al interruptor que sirve de acople a las barras.
Con una buena disposición física es posible hacerle mantenimiento a la barra de transferencia y a su equipo asociado sin sacar de servicio la barra principal.
Variantes:
La más utilizada es la de incluir un interruptor de barras para que en caso de falla solamente se afecte una parte de la subestación.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 65
o
o
o
o
o
o
Barra Principal
Barra de transferencia
Acople de barras
BARRA PRINCIPAL Y BARRA DE TRANSFERENCIA
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 66
3. Doble Barraje
Ventajas:
Ambas barras funcionan como principales
Mayor confiabilidad y flexibilidad que las configuraciones anteriores
Puede operarse con todos los circuitos en una barra o repartiendo los circuitos en las dos.
En caso de falla de una barra se pueden transferir todos los circuitos a la otra.
Desventajas:
Para hacer mantenimiento a los interruptores se debe sacar de servicio el circuito.
Variantes:
Para poder hacer mantenimiento a un interruptor de circuito se pueden montar seccionadores de by-pass .
La más usada la del interruptor de barras que se puede instalar en la barra que más uso va a tener.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 67
o
o
o
o
o
o
Barra 1
Barra 2
Acople de barras
DOBLE BARRA

## Slide 68
4. Doble interruptor.
Ventajas:
Es el esquema más flexible y confiable de todos.
Una falla en un interruptor no afecta el funcionamiento del circuito asociado
Una falla en cualquier barraje tampoco afecta el funcionamiento de los circuitos al ser transferidos todos al barraje sano.
Desventajas:
Bastante costoso por lo que poco se usa.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 69
o
o
o
o
o
o
o
o
DOBLE INTERRUPTOR
o
o
o
o
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 70
5. Interruptor y medio.
Ventajas:
Buena confiabilidad, flexibilidad y continuidad del servicio
Una falla en barras se puede despejar sin sacar de servicio ninguno de los circuitos
Se puede hacer mantenimiento en cualquier interruptor sin afectar ningún circuito
Fácil ampliación sin interrupción de circuitos
Desventajas:
La flexibilidad complica los sistemas de protección y control
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 71
INTERRUPTOR Y MEDIO
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 72
6. Barraje en Anillo.
Ventajas
Debido a su configuración cerrada permite alimentar cada circuito por dos lados diferentes lo cual es conveniente y aumenta la confiabilidad con relación al esquema de barra sencilla
Alternando circuitos de fuente y carga podría obtenerse mejoras en la continuidad del servicio en caso de fallas que obliguen a abrir el anillo
Desventajas:
Para hacer mantenimiento a interruptores debe sacarse de servicio el circuito correspondiente.
Poco usada en el mundo
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 73
SUBESTACIÓN EN ANILLO
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 74
7. Barraje en Malla.
Dado que el anterior esquema es poco usado la subestación en malla es más conocida como Subestación en Anillo.
Ventajas:
Cada circuito se puede alimentar por dos lados adyacentes.
Intercalando circuitos de fuente y de carga se mejora la confiabilidad del esquema.
Permite el mantenimiento de cualquier interruptor sin sacar de servicio ningún circuito. En este caso el anillo queda abierto y se baja la confiabilidad
Desventajas:
Para conectar y desconectar un circuito se requiere la operación simultanea de dos interruptores.
En caso de falla en un circuito operan dos interruptores y el anillo queda abierto pero se puede aislar el circuito en falla con el seccionador del circuito recuperándose la continuidad en el anillo.
El esquema de medida, control y protección es más complejo.
Las ampliaciones de la subestación son complejas.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 75
SUBESTACIÓN EN MALLA (ANILLO)

## Slide 76: TIPOS CONSTRUCTIVOS DE SUBESTACIONES.
1. Abiertas (Aisladas por Aire).
Su diseño es abierto y todas las partes de potencia vivas, son aisladas por aire y no están cubiertas. Los equipos de potencia están directamente expuestos a los efectos de las condiciones ambientales.
Este tipo de subestación es influenciada significativamente por:
Distancia mínima entre las partes activas y entre estas y tierra
Corrientes nominales y de cortocircuito
Distancias de aislamiento para el personal de operación
Disponibilidad para los trabajos de mantenimiento
Redundancia
Disponibilidad del terreno y su topografía.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 77
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 78
2. Encapsuladas (Aisladas por Gas).
Los elementos activos están encapsulados en un medio metálico y aislados normalmente con gas SF6. Su instalación más común es al interior.
Principales características:
Bajo requerimiento de espacio
Completa protección contra contactos con partes vivas
Protección contra la contaminación. Zonas costeras, vapores industriales, tormentas de arena.
Reducido tiempo de instalación debido a los elementos prefabricados y probados en fábrica que se usan.
Protección del medio ambiente.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 79
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 82: Transformadores
Se pueden establecer dos grandes grupos de transformadores. Transformadores de Potencia y Transformadores de Distribución.
Transformadores de potencia.
Se define con este nombre los transformadores en transmisión y distribución de energía con capacidades más grandes que las consideradas en la sola distribución en un rango que podría establecerse por encima de los 500 KVA y los 67 kV.
Constructivamente comprenden:
Tanque contenedor de la parte activa (Núcleo y bobinas)
Radiadores para refrigeración.
Ventiladores para refrigeración.
Tanque de expansión del aceite
Cambiador de tomas (taps) Bajo carga o no.
Pasatapas (Bushing) para las conexiones de potencia
Protecciones de sobretemperatura
Protecciones de sobrepresión
Gabinete de control.
Medio de aislamiento generalmente aceite mineral o resina sintética.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 83
El aislamiento interno comprende además madera y papel.
Es normal que cuando un transformador de potencia está equipado con cambiador de tomas bajo carga, este elemento se encuentre alojado en un pequeño recipiente o tanque con aceite dieléctrico independiente, ya que en los cambio de taps siempre se producen arcos que descomponen el aceite y lo contaminan.
Los cambiadores de tomas pueden ser operados manualmente o mediante un controlador automático que censa la tensión y emite la orden de cambio.

## Slide 84
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 85
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 86
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 87
Refrigeración.
Por el efecto termosifón siempre existe una circulación natural del aceite en el transformador. Adicionalmente se utilizan radiadores que refuerzan el efecto de la circulación natural y que permite a su vez forzar mediante ventiladores la refrigeración del aceite mediante la circulación de aire a través de los radiadores.
Adicionalmente los transformadores dependiendo de su potencia y características constructivas, pueden contar con circulación forzada (bomba) del aceite que acelera el proceso de circulación natural.
La potencia nominal del transformador debe indicarse junto con el tipo de refrigeración correspondiente.
Ej 30/40/50 MVA
ONAN/ONAF/OFAF

## Slide 88
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 89
Detección de fallas:
Un cortocircuito interno descompone rápidamente el aceite produciendo una cantidad importante de gas que tiende a subir hacia el tanque de expansión siendo detectado por un relé de protección que puede ordenar la puesta fuera de servicio del transformador y acumular gas para su examen y primer diagnóstico de la falla. Igualmente existe otro relé que detecta los aumentos súbitos de presión cuando se produce gas al interior del transformador.
Sensores de temperatura.
Por otra parte al interior del transformador existen sensores de temperatura tanto del devanado (Imagen térmica) como del aceite (Termómetros) que se utilizan para alimentar monitores de temperatura que permiten controlar la refrigeración forzada de aire y/o aceite y de entregar una señal de alarma o de desconexión cuando la temperatura supera determinados valores.
Protección contra descargas atmosféricas.
Para proteger el transformador contra sobretensiones debidas a descargas atmosféricas se suele proteger con pararrayos montados muy cerca de las conexiones, inclusive en un bastidor soportado sobre el mismo tanque de transformador.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 90
PROTECCIONES MECÁNICAS
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 91
RELE BUCHHOLZ
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 92
PROTECCIÓN MEDIANTE IMAGEN TÉRMICA
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 93
Transformadores de Distribución
Generalmente se consideran transformadores de distribución aquellos menores e iguales a 500KVA y con tensiones primarias inferiores a 67 kV.
Aunque la mayoría son diseñados para montaje en poste algunos sobretodo los de mayores potencias son construidos para montaje en subestaciones o para montaje en plataformas. Su aplicación típica corresponde al suministro de energía a residencias, fincas, edificios públicos o almacenes y centros comerciales, pequeñas industrias, etc.
Generalmente están normalizados en su capacidad, niveles de tensión, pérdidas de energía, nivel de ruido y aspectos constructivos y placa de características.
Se construyen tanto monofásicos como trifásicos y con diferentes voltajes primarios dependiendo del voltaje de las redes. Están dotados de cambiador de tomas (taps) para operación desenergizado.
También se construyen transformadores de distribución autoprotegidos, es decir, que desde la fábrica están equipados con protecciones de sobrecorriente para proteger contra sobrecorriente y cortocircuito, así como con pararrayos para protección contra descargas atmosféricas.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 94
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 95
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 96: PROTECCIONES
Las protecciones son el conjunto de dispositivos que permiten detectar la presencia de fallas en el sistema y actuar para desconectar las partes del sistema que pueden ser afectadas por la falla.
En las subestaciones de potencia se utilizan relés de protección que hoy son de estado sólido y multifuncionales los cuales han venido desplazando los relés electromagnéticos con funciones individuales.
No obstante los relés siguen denominándose de acuerdo con la función que desempeñan. Se clasifican:
Según su función:
Protección
Monitores
Reguladores
Auxiliares
Según la estructura de construcción
Electromagnéticos
Estado sólido. Digitales.
No eléctricos (térmicos, de presión, etc)
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 97
Según la señal de entrada
Corriente
Voltaje
Potencia
Frecuencia
Temperatura
Presión
Otros
Según el tipo de funcionamiento
Sobrecorriente
Sobrecorriente direccional
Distancia
Sobrevoltaje
Diferencial
Potencia inversa
Otros.
De acuerdo con la norma ANSI/IEEE C37.2 se usa una denominación numérica para identificar los diferentes relés (Individuales) o las diferentes funciones.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 98
Un listado no exhaustivo sería:
21: Protección de Distancia
25: Chequeo de sincronismo
27: De bajo voltaje
32: Potencia direccional
49: Sobrecarga térmica
50: Sobrecorriente instantánea
50N: Sobrecorriente instantánea a tierra
51: Sobrecorriente temporizada
51N: Sobrecorriente temporizada a tierra
59: Sobrevoltaje
67: Sobrecorriente direccional
67N: Sobrecorriente direccional a tierra
79: Aurorecierre
81: Protección de frecuencia
85: Relé de interfase para protección remota
86: Función de bloqueo
87T: Diferencial de transformador
87L: Diferencial de Línea
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 99
21
67
FL
79
25
SM
ER
FR
BM
85
Interruptor
Transformador
De Corriente
Transformador
De Tensión
Hacia el terminal
De Línea Remota
21: Protección de distancia
67: Protección direccional de sobrecorriente
79 : Autorecierre
25: Chequeo de sincronismo
85: Interface por portadora
(Teleprotección)
FL: Localizador de distancia de falla
ER: Registrador de eventos.
FR: Registrador de fallas.
BM: Monitoreo de interruptor
SM: Autochequeo
BARRA
PROTECCIÓN DE LÍNEA

## Slide 100
50
51
50N
49
46
87
51N
PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR
BARRA
BARRA
Interruptor
Interruptor
50: Sobrecorriente instantánea
51: Sobrecorriente temporizada
50N: Sobrecorriente instantanea a tierra
49: Sobrecarga térmica
46: Desbalance de carga
87: Deferencial
51N: Sobrecorriente temporizada a tierra

## Slide 101
Coordinación de Protecciones
Las características de operación de las protecciones y su setting de calibración deben ser cuidadosamente coordinadas para garantizar su selectividad.
El objetivo es básicamente abrir únicamente el componente en falla y dejar el resto del sistema en servicio para minimizar las interrupciones del suministro y asegurar la estabilidad del mismo.
Sensitividad.
Las protecciones deben ser tan sensitivas como sea posible para detectar las fallas al nivel de corriente más bajo posible. Al mismo tiempo, sin embargo, deben permanecer estables bajo todas las cargas permisibles, sobrecargas y a través de las condiciones de falla.
Lo anterior implica que debe tenerse un completo estudio de corrientes de cortocircuito.
La energización de transformadores causa corrientes transitorias que pueden durar por segundos, dependiendo de su tamaño. La selección de la corriente de disparo de las protecciones y del tiempo de retardo debe coordinarse de tal manera que la corriente transitoria decrezca por debajo de la corriente de calibración del relé antes que el tiempo de calibración haya trascurrido.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 102
La protección de distancia debe calibrarse teniendo en cuenta la limitada precisión del relé, incluyendo un sobrealcance transitorio (5% de acuerdo con la normaIEC60225-6, el error del transformador de corriente (1% para la clase 5P y 3% para la clase 10P) y un margen de seguridad de alrededor del 5%. Por otra parte los parámetros de la línea frecuentemente son solamente calculados, no medidos, lo cual es otra fuente de error. Por tanto una calibración del 80 al 85% es una práctica común.
A
B
C
D
Tiempo
de
operación
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 103: Celdas de media tensión
En las subestaciones de potencia, a niveles de media tensión como 34.5 kV y especialmente a 13.2 kV se suele utilizar módulos o bahías compactas en celdas metálicas donde se ubican todos los elementos de conexión y desconexión, protección, medida y control. Estas celdas forman conjuntos con su propio barraje para operar, medir y controlar la energía que entrega un transformador a través de varios circuitos para su distribución a redes de media tensión.
Con relación al aislamiento interno del área de barraje se suele utilizar aire a condiciones ambientales o SF6 que permite menores distancias entre fases y a tierra.
En cuanto al tipo de interruptores se utilizan interruptores extraibles y que utilizan como medio de extinción del arco el SF6, el vacío, o el soplado magnético.
Cada celda tiene su propios equipos de medida y de protección del circuito que controla así como los elementos requeridos para su operación.
Un conjunto de celdas tiene su propio compartimiento para los transformadores de tensión y puede disponer de seccionadores de puesta a tierra que permitan la intervención segura sobre un circuito, transformador, etc.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 104
10-12.5 MVA
34.4/13.2 kV
Conjunto de
Celdas
Circuito 1
Circuito 2
Circuito 3
Circuito 4
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 105
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 106: Servicios auxiliares en subestaciones
Sistema de corriente continua a 125 Voltios.
Se utiliza para la operación de interruptores, seccionadores, equipos de control y protecciones, señalización y alumbrado de emergencia.
Banco de Baterías.
Está conformado generalmente por 60 celdas con capacidad de 300 A-h, 8 horas de descarga sin ayuda del cargador.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 107
Cargador de Baterías
Son equipos convertidores de corriente alterna en continua y con la capacidad suficiente para cargar el banco de baterías.
Por seguridad generalmente se utilizan equipos duplex y están conectados en paralelo con el Banco de baterías de tal manera que suministran la energía de corriente continua que requiere la subestación y mantiene cargado el banco. Son completamente automáticos y autorregulados y cuentan con los equipos de protección y señalización necesarios para su operación segura.
Tablero de distribución
Está compuesto por un barraje y un conjunto de interruptores termomagnéticos para protección de los diferentes circuitos que se alimentan con corriente continua permitiendo de esta forma ordenar y distribuir la carga.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 108
Sistema de corriente alterna.
Tiene como propósito el suministro de energía eléctrica en corriente alterna de baja tensión 220/127 V para los requerimientos de la subestación como alumbrado, equipos de mantenimiento, sistema contra incendio, aire acondicionado etc.
Está compuesto por uno o dos transformadores alimentados en lo posible por dos fuentes independientes, una de ellas no dependiente de la misma subestación cuyos servicios auxiliares alimenta.
Un tablero de distribución con sus barrajes e interruptores termomagnéticos de protección para los diferentes circuitos lo cual permite ordenar y distribuir la carga. De este tablero se alimentan los cargadores de baterías. Debe ser provisto de señalización, borneras y un voltímetro con selector de fases.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 109
Planta de emergencia.
Es un grupo motor-generador que se utiliza en algunas subestaciones importantes, para que en caso de fallas de los circuitos que alimentan los servicios auxiliares contar con una posibilidad adicional de tener energía para operar los circuitos de baja tensión de C.A y C.C de la subestación.
Su capacidad depende de las necesidades pero están en el rango de 80 a 150 kVA 220/127 voltios. Se debe contar con una transferencia automática que permita su entrada a alimentar los barrajes correspondientes en el tablero de corriente alterna.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 110
LÍNEAS ELÉCTRICAS

## Slide 111
Las líneas eléctricas, conforman uno de los principales elementos de un sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica y pueden ser aéreas o subterráneas.
Líneas aéreas
Corresponden a los diversos niveles de voltaje estandarizados para cada uno de los sistemas los cuales han sido definidos teniendo en cuenta las áreas geográficas y las distancias a cubrir y la potencia a transmitir así como los diferentes desarrollos históricos del servicio.
En general se habla de 3 niveles de voltaje que prevalecen.
Bajo voltaje. Hasta 1 kV A.C.
Medio voltaje. Entre 1 kV y 36 kV A.C.
Alto voltaje. Entre 52 kV y 765 kV A.C. En Colombia el más alto nivel es 500 kV
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 112
Conductor.
Representa el más importante componente de una línea eléctrica aérea porque tiene que asegurar un transporte económico y confiable y contribuye considerablemente con el costo total de la línea.
Durante muchos años el aluminio y sus aleaciones han sido los materiales conductores que han prevalecido para las líneas aéreas debido a su precio favorable, bajo peso y la necesidad de cierta mínima sección transversal.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 113
El aluminio a pesar de ser un material corrosivo, se forma una capa de óxido que impide posteriores ataques corrosivos, por consiguiente hasta cierto punto los conductores de aluminio son una buena solución para áreas en las cuales la corrosión es un problema, por ejemplo en clima marítimo.
Para conductores de aluminio existen varios diferentes diseños.
Conductores totalmente de aluminio (AAC) que tienen una alta conductividad para una sección dada; sin embargo tienen una baja resistencia mecánica lo cual limita su aplicación a vanos cortos y bajos esfuerzos de tensión.
Para incrementar la resistencia mecánica se han adoptado aleaciones de aluminio-magnesio-silicio. Su resistencia es aproximadamente el doble que la del aluminio puro. Pero conductores de un solo material como todo de aluminio o aleación de aluminio han mostrado susceptibilidad a las vibraciones eólicas.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 114
Conductores compuestos con un núcleo de acero, llamados conductores de aluminio reforzados con acero (ACSR) evitan la anterior desventaja.
La experiencia muestra que los conductores de ACSR proveen la más económica solución y una vida útil superior a 40 años.
En general los conductores son seleccionados de acuerdo con aspectos eléctricos, térmicos, mecánicos y económicos. La resistencia eléctrica como resultado de la conductividad del material y su sección transversal es el aspecto más importante que afecta la caída de voltaje y las pérdidas de energía a lo largo de la línea y por consiguiente el costo del trasporte.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 115
La sección transversal del conductor debe seleccionarse de tal manera que la temperatura permisible no sea excedida durante su operación normal y bajo condiciones de cortocircuito.
Aumentando la sección transversal se incrementan los costos pero se disminuyen las pérdidas de energía. La longitud de la línea y la potencia a transmitir definirán igualmente la sección transversal o calibre a seleccionar.
La alta tensión determina un correspondiente alto gradiente de tensión en la superficie del conductor y puede aparecer el efecto corona que se manifiesta descargas visibles, radiointerferencia y ruido audible y pérdidas de energía.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 116
Por lo anterior cuando se selecciona el calibre del conductor, el gradiente de voltaje debe limitarse a valores entre 15 y 17 kV/cm. Este aspecto del efecto corona e muy importante en líneas con nivel de voltaje de 230 kV y superiores, de tal manera que en el caso de los sistemas de distribución no es tan importante.
Desde el punto de vista mecánico el conductor debe seleccionarse para que soporte todas las condiciones de funcionamiento y las cargas máximas impuestas por el viento.
Como concepto general se adopta como esfuerzo máximo un 20% de la resistencia nominal a la tensión del conductor para limitar el riesgo de daño del conductor. Se considera como máxima tensión de trabajo un 40% de la resistencia nominal a la tensión del conductor.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 117
Se usa también en las líneas aéreas, especialmente a niveles de voltaje superiores a 34.5kV el cable de guarda o de tierra que protege la línea contra las descargas atmosféricas directas. Se suele usar cable de acero y conectado a tierra en las estructuras de soporte de la línea. Desde principios de los años 1990 y cada vez más se utiliza como cable de guarda el “Optical Ground Wire” (OPGW) que combina la función de protección contra las descargas atmosféricas con la posibilidad de tener incorporada fibra óptica para propósitos de comunicaciones y transmisión de datos.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 118
Aisladores
Los aisladores de líneas aéreas están sometidos a esfuerzos eléctricos y mecánicos, puesto que tienen que aislar el conductor del potencial de tierra y proveer un soporte físico por lo cual ellos deben resistir estos esfuerzos bajo todas las condiciones que se presenten en estos dos aspectos.
Los esfuerzos eléctricos son el resultado de :
Máximo voltaje de operación a frecuencia industrial EJ. 123 kV para una línea de 115 kV nominal.
Sobrevoltajes temporales a frecuencia industrial
Sobrevoltajes debidas a descargas atmosféricas o suicheo.
Existen diferentes tipos de aisladores los cuales se usan según las necesidades y la experiencia obtenida con los diferentes tipos.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 119
Aislador tipo disco (campana) y pin (cuenco y bola) que son fabricados de porcelana o vidrio. El cuerpo del aislador no es construido a prueba de perforación por lo cual es relativamente alto el número de aisladores que fallan.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 120
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos
En el caso de utilizar los aisladores de campana se requiere armar cadenas de aisladores para lo cual se utilizan los elementos metálicos adecuados a la correspondiente resistencia mecánica.

## Slide 121
Aisladores compuestos proveen un desempeño superior y una mejor confiabilidad. Este tipo de aislador es fabricado de fibra de vidrio (ECR) “Electrical grade corrosion resistant glass fivers) resistente a la fractura y reforzada con un núcleo (varilla) epóxico, el cual a su vez está sellado de forma cuidadosa y durable contra la humedad lo cual se logra mediante la aplicación de caucho siliconado.
Este tipo de aislador tiene las siguientes ventajas.
Bajo peso y volumen
Requerimiento de una única unidad, en cambio de cadenas de aisladores disco (Cuenco y bola)
Alta resistencia mecánica
Resistentes al vandalismo.
Alto desempeño en áreas contaminadas debido a la hidrofobicidad (repelente al agua) del caucho siliconado.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 122
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 123
Aisladores tipo Pin que se utilizan en forma individual como aisladores de soporte. Tienen la desventaja de que son construidos principalmente de porcelana y se suelen perforar entre el extremo del pin y el conductor apoyado sobre el aislador siendo un frecuente motivo de falla.
En general la disposición de los aisladores depende de su aplicación según el tipo de estructura de soporte de la línea, sea de suspensión, retención o terminal.
Se requieren igualmente utilizar grapas para asegurar el conductor a los aisladores, las cuales pueden ser de suspensión o de retención según la función que cumpla la respectiva estructura de soporte.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 124
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 125
Estructuras de soporte.
El voltaje de línea, el número de circuitos el tipo de conductor, el cable de guarda, el terreno y el sitio disponible para la ubicación de las estructuras definen el tipo, material y configuración de las mismas.
Para las líneas de medio voltaje prevalece la disposición horizontal. Se utiliza postería de madero o concreto así como postería metálica o estructuras metálicas de celosía.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 126
Las estructuras de suspensión son utilizadas cuando los tramos son en línea recta o con pequeños ángulos y corresponde a las estructuras de más bajo costo por lo cual se busca utilizarlas en la mayor cantidad posible.
Las estructuras construidas para soportar esfuerzos debidos a ángulos en el trayecto de la línea se usan como estructuras de retención y deben soportar los esfuerzos que ello implica. Las estructuras terminales se usan al final de la línea cuando esta llega a la subestación y por tanto no deben transferir a las estructuras de la subestación esfuerzos mecánicos para los cuales las mismas no han sido diseñadas y construidas.
Los esfuerzos que deben soportar las estructuras son los propios de los conductores, los del viento sobre conductores y estructuras, la rotura de conductores con sus esfuerzos de torsión y demás condiciones extremas de funcionamiento o en contingencia para evitar la propagación de los daños a otras estructuras al igual que tener en cuenta lo necesario para el mantenimiento de la línea.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 127
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 128
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 129
REDES DE DISTRIBUCIÓN

## Slide 130
Corresponde a la parte de la red que distribuye la energía desde las subestaciones hasta los usuarios.
Comprende la distribución en media tensión es decir a 13,2 kV que se suelen llamar circuitos de distribución y que a partir de una subestación lleva la energía hasta los transformadores de distribución, los transformadores de distribución y las redes de baja tensión que llevan la energía hasta los usuarios.
Los circuitos de 13,2 kV son generalmente trifásicos, bifásicos o monofásicos bifilares (fase y neutro) utilizan generalmente conductores desnudos ACSR y postería de concreto o madera y torrecillas o postes metálicos.
Se utilizan aisladores de disco o de pin en porcelana, vidrio o poliméricos.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 131
Las protecciones más usuales son: las celdas ubicadas en las subestaciones, los cortacircuitos monopolares, seccionadores tripolares, Reconectadores (Reclosers) y Seccionalizadores.
Los circuitos de baja tensión urbanos son generalmente trifásicos tetrafilares ya sea en disposición abierta o en disposición trenzada y se utiliza conductores generalmente de aluminio aislado.
Los aisladores de baja tensión son del tipo carrete y soportados por perchas metálicas debidamente apoyadas en las estructuras que son generalmente postes de concreto. El las áreas rurales se utilizan circuitos de baja tensión trifásicos tetrafilares o monofásicos trifilares y bifilares y apoyados sobre postería de concreto, madera o torrecilla y postes metálicos.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 132
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 133
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 134
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 135
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 136
OTROS ELEMENTOS Y EQUIPOS

## Slide 137
RECONECTADOR.
El reconectador es un interruptor con reconexión automática, instalado preferentemente en líneas de distribución. Es un dispositivo de protección capaz de detectar una sobrecorriente, interrumpirla y reconectar automáticamente para reenergizar la línea. Está dotado de un control que le permite realizar varias reconexiones sucesivas, pudiendo además, variar el intervalo y la secuencia de estas reconexiones. De esta manera, si la falla es de carácter permanente el reconectador abre en forma definitiva después de cierto número programado de operaciones, de modo que aísla la sección fallada de la parte principal del sistema.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 138
La tarea principal de un reconectador es discriminar entre una falla temporal y una de carácter permanente, dándole a la primera tiempo para que se aclare sola a través de sucesivas reconexiones; o bien, sea despejada por el elemento de protección correspondiente instalado aguas abajo de la posición del reconectador, si esta falla es de carácter permanente.
En caso de exceder el numero de ciclos, el reconectador abrirá y sólo será posible reponerlo en servicio en forma manual, en tal caso se asumirá que se está en presencia de una falla permanente.
Son muy comunes los reconectadores con cámara de extinción en Vacío.
Como el reconectador es un equipo autónomo que normalmente se instala en subestaciones o en puntos de la red donde no hay una alimentación de servicios auxiliares, el mismo debe estar provisto de su propio sistema de servicios auxiliares, tomado de la misma red donde está conectado y normalmente con una batería que le permite una autonomía durante un tiempo de operación determinado. Igualmente si tiene la posibilidad de control y medida remota deberá tener los equipos de comunicaciones requeridos.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 139
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 140
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 141
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 142
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 143
Gabinete de control y comunicaciones.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 144
Diferencias entre Reconectadores e Interruptores.
Todos los Reconectadores tienen controles que les permite recerrar en caso de falla. Los interruptores normalmente se pueden asociar a relés de recierre de acuerdo al ciclo de operación que permita el interruptor.
Los Reconectadores normalmente permiten mucho más operaciones mecánicas que los interruptores.
Los interruptores tienen corrientes nominales más altas (1.200, 2.000, 3.000 y más amperios) que los Reconectadores (Normalmente hasta 1.200 A)
Los Reconectadores son normalmente autónomos. Los interruptores requieren servicios auxiliares externos.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 145
SECCIONALIZADOR.
Un seccionalizador es un dispositivo de apertura de un circuito eléctrico que abre sus contactos automáticamente mientras el circuito está desenergizado por la operación de un interruptor o un reconectador. Debido a que este equipo no está diseñado para interrumpir corrientes de falla, se utiliza siempre en serie con un dispositivo de interrupción.
Modos de operación:
El seccionalizador detecta la corriente que fluye en la línea y cuenta el número de veces que opera el dispositivo de interrupción cuando trata de aislar una falla. Esto lo hace en dos pasos: primero, cuando detecta una corriente mayor que un valor previamente fijado se prepara para contar el número de operaciones del dispositivo de interrupción, y posteriormente, cuando se interrumpe la corriente que circula por el o ésta disminuye debajo de cierto valor, empieza el conteo. Si se registra un número de interrupciones predeterminado, en un lapso de tiempo, el seccionalizador abre después que ha operado el interruptor.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 146
Si la falla es de carácter temporal, es probable que la aísle en la operación rápida del interruptor. Puesto que ningún dispositivo ha completado su secuencia de operaciones, los controles del reconectador y el seccionalizador regresan a su estado original, preparándose para otra secuencia de operación. Si la falla es
permanente, el reconectador continúa con su programa inicial de operaciones. El seccionalizador cuenta cada operación de disparo, y después que el reconectador ha efectuado su penúltimo disparo completa su conteo, abre y aísla la falla. El dispositivo de respaldo energiza el resto del sistema al efectuar el último recierre y su control queda listo para repetir su secuencia de recierres.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 147
Si bien los seccionalizadores no están diseñados para interrumpir corrientes de falla, bajo estas circunstancias se puede efectuar el cierre de sus contactos sin daño alguno; asimismo, tiene capacidad de interrumpir corrientes de carga sin que exista peligro de daño en su aislamiento cuando se establezca el arco ocasionado al abrir sus contactos.
Los seccionalizadores deben ser capaces de permanecer con sus contactos cerrados cuando se presenta una falla, lo mismo que soportar las exigencias térmicas y mecánicas a que son sometidos durante el flujo de corriente de falla hasta que un dispositivo de interrupción de falla la despeje.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 148
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 149
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 150
Operación
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 151
Características Técnicas
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 152
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 154
SECCIONALIZADOR MONOFÁSICO ELECTRÓNICO.
El dispositivo consiste en una base portafusible idéntica a la utilizada para seccionadores fusibles simples. Esta base posee un tubo, dentro del cual se aloja un circuito electrónico que discrimina entre fallas permanente y temporal, además de ser inmune a corrientes de inrush tanto simétricas como asimétricas. El circuito electrónico, a su vez determina la apertura mecánica del seccionalizador si la corriente de falla se establece como permanente.
El módulo de seteo del equipo se encuentra debajo del tapón del contacto superior del tubo. Accediendo al mismo, se puede configurar o reconfiguarar la corriente de actuación del seccionalizador y la cantidad de conteos para obtener la combinación deseada para la protección del sistema.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 155
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 156
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 157
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 158
AUTOTRANSFORMADOR.
Un autotransformador es una máquina eléctrica, de construcción y características similares a las de un transformador, pero que a diferencia de éste, sólo posee un único devanado alrededor de un núcleo ferromagnético.
La porción común (llamada por ello "devanado común") del devanado único actúa como parte tanto del devanado "primario" como del "secundario". La porción restante del devanado recibe el nombre de "devanado serie" y es la que proporciona la diferencia de tensión entre ambos circuitos, mediante la adición en serie (de allí su nombre) con la tensión del devanado común.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 159
La transferencia de potencia entre dos circuitos conectados a un autotransformador ocurre a través de dos fenómenos: el acoplamiento magnético (como en un transformador común) y la conexión galvánica (a través de la toma común) entre los dos circuitos. Por esta razón, un autotransformador resulta en un aparato más compacto (y a menudo más económico) que un transformador de la misma potencia y tensiones nominales. De igual manera, un transformador incrementa su capacidad de transferir potencia al ser conectado como autotransformador.
Al conectar un transformador como autotransformador, este aumenta su capacidad para transferir potencia en una proporción determinada por la relación de transformación de la conexión como transformador. La implicación directa de esta deducción es que para transferir la misma cantidad de potencia entre dos circuitos, un autotransformador es de menor tamaño que un transformador equivalente.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 160
Existen autotransformadores con varias tomas en el secundario y por lo tanto, con varias relaciones de transformación. De la misma manera que los transformadores, los autotransformadores también pueden equiparse con cambiadores de tomas automáticos y utilizarlos en sistemas de transmisión y distribución para regular la tensión de la red eléctrica.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 161
Los autotransformadores se utilizan a menudo en sistemas eléctricos de potencia, para interconectar circuitos que funcionan a tensiones diferentes, pero en una relación cercana a 2:1 (por ejemplo, 230 kV / 115 kV o 138kV/66kV).
Ventajas:
Menor Costo
Mayor eficiencia
Menor tamaño
Puede ser reductor o elevador
Baja tensión de cortocircuito
Desventajas:
No aislamiento eléctrico entre devanados
Elevada corriente de cortocircuito debido a la baja impedancia
Peligro del corte de una espira, lo que produciría que el secundario quede sometido a la tensión del primario.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 162
TRANSFORMADOR DE PUESTA A TIERRA.
Existen muchos sistemas de distribución que han sido diseñados sin un sistema de puesta a tierra (a través de transformadores conectados en estrella delta por ejemplo), o puestos a tierra a través de una alta impedancia. Lo anterior, viéndolo desde el punto de vista de protecciones, representa una desventaja, ya que dichas protecciones presentan insensibilidad ante la ocurrencia de fallas monofásicas a tierra; es decir, en un sistema sin puesta a tierra, el conductor puede caer a tierra sin que la protección dispare.
Por lo anteriormente descrito, es necesario utilizar un transformador de puesta a tierra (llamado también transformador zigzag), de manera que se pueda aprovechar las ventajas de un sistema que no esté conectado a tierra, y también las ventajas de un sistema conectado a tierra. Estos transformadores se utilizan en los casos donde el punto neutro del sistema no es accesible, como es el caso de una conexión en triángulo, creando una referencia a tierra artificial.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 163
Las características de los transformadores de puesta a tierra, se pueden definir de la siguiente manera:
Es un transformador que opera en vacío.
El transformador en operación normal del sistema tiene una impedancia infinita.
El transformador ante una falla monofásica, tiene una impedancia pequeña.
Puede conectarse en estrella delta o zigzag.
Este tipo de transformadores en sistemas aislados de tierra proporcionan una impedancia de secuencia cero, de manera que exista una corriente limitada de falla monofásica que permita que la protección la detecte cuando ocurra. Es un transformador común de relación 1:1, conectado especialmente como autotransformador, cuyas bobinas de fases distintas comparten el mismo flujo magnético. Este es un dispositivo con sus seis devanados pero conectados de una manera conveniente en zigzag.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 164
Conexión de un transformador de puesta a tierra en zigzag.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 165
En cada lado del transformador los flujos se anulan, posibilitando el paso de las corrientes de secuencia cero. Así, este transformador pone a tierra el sistema aislado a través de una impedancia de secuencia cero, que es muy pequeña. El transformador de puesta a tierra en zigzag presenta una reactancia de secuencia cero Xo muy pequeña, por tanto se consideran aptos para su uso en los sistemas eléctricos aislados. La conexión presentada en la Figura anterior puede ser representada esquemáticamente de la siguiente manera.
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos

## Slide 166
Subestaciones
Líneas
Redes
Otros Elementos y Equipos